## Sheet1
Timestamp | Value | Name | Descriptor | Station | Source
2023-10-09 06:59 | 0 | OFF | TRAFO HABILITADO ¦ Generales Automatismo Trafos Alarmas | ROC | scl
2023-10-10 06:36 | 1 | ON | DISP. SOBREINTENSIDAD FASES ¦ 60 kV Línea Las Garzas Alarmas Generales | ROC | caz
2023-10-10 06:36 | 1 | ON | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 60 kV Línea Las Garzas Alarmas Generales | ROC | caz
2023-10-10 06:36 | 1 | ON | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 1 ¦ 60 kV Línea Las Garzas Alarmas Generales | ROC | caz
2023-10-10 06:36 | 1 | ON | DISP. PROT. ¦ 60 kV Línea Las Garzas Alarmas de Fase S | ROC | caz
2023-10-10 06:36 | 1 | ON | DISP. PROT. ¦ 60 kV Línea Las Garzas Alarmas de Fase R | ROC | caz
2023-10-10 06:36 | 1 | ON | DISP. PROT. ¦ 60 kV Línea Las Garzas Alarmas de Fase T | ROC | caz
2023-10-10 06:36 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 60 kV Línea Las Garzas Señales Interruptor | ROC | caz
2023-10-10 06:36 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 60 kV Línea Las Garzas Señales Interruptor | ROC | caz
2023-10-10 06:36 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 60 kV Línea Las Garzas Alarmas Generales | ROC | caz
2023-10-10 06:36 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD FASES ¦ 60 kV Línea Las Garzas Alarmas Generales | ROC | caz
2023-10-10 06:36 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 1 ¦ 60 kV Línea Las Garzas Alarmas Generales | ROC | caz
2023-10-10 06:36 | 1 | ON | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 60 kV Línea Las Garzas Alarmas Generales | ROC | caz
2023-10-10 06:36 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 60 kV Línea Las Garzas Alarmas de Fase R | ROC | caz
2023-10-10 06:36 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 60 kV Línea Las Garzas Alarmas de Fase S | ROC | caz
2023-10-10 06:36 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 60 kV Línea Las Garzas Alarmas de Fase T | ROC | caz
2023-10-10 06:37 | 1 | ON | ORDEN DE RECIERRE ¦ 60 kV Línea Las Garzas Alarmas Generales | ROC | caz
2023-10-10 06:37 | 0 | OFF | ORDEN DE RECIERRE ¦ 60 kV Línea Las Garzas Alarmas Generales | ROC | caz
2023-10-10 06:50 | 0 | OFF | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 60 kV Línea Las Garzas Alarmas Generales | ROC | caz
2023-10-10 06:50 | 1 | ON | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 60 kV Línea Las Garzas Alarmas Generales | ROC | caz
2023-10-10 06:56 | 0 | ON | TERMOMAG. TRAFO DE TENSION (SINCRONISMO) ¦ 60 kV Línea Las Garzas Alarmas Generales | ROC | caz
2023-10-10 06:56 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSION (SINCRONISMO) ¦ 60 kV Línea Las Garzas Alarmas Generales | ROC | caz
2023-10-10 06:56 | 0 | ON | TERMOMAG. TRAFO DE TENSION (SINCRONISMO) ¦ 60 kV Línea Las Garzas Alarmas Generales | ROC | caz
2023-10-10 06:56 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSION (SINCRONISMO) ¦ 60 kV Línea Las Garzas Alarmas Generales | ROC | caz
2023-10-10 07:07 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 60 kV Línea Las Garzas Señales Interruptor | ROC | caz
2023-10-10 07:08 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 60 kV Línea Las Garzas Señales Interruptor | ROC | caz
2023-10-10 07:10 | 0 | SCL | UNICIDAD DE MANDO ¦ 60 kV Línea Las Garzas Señales Generales | ROC | caz
2023-10-10 07:11 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ 60 kV Línea Las Garzas Señales Generales | ROC | caz
2023-10-10 07:18 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 60 kV Línea Las Garzas Señales Interruptor | ROC | caz
2023-10-10 07:18 | 0 | OFF | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 60 kV Línea Las Garzas Alarmas Generales | ROC | caz
2023-10-10 07:18 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 60 kV Línea Las Garzas Señales Interruptor | ROC | caz
2023-10-10 07:18 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 60 kV Línea Las Garzas Señales Interruptor | ROC | caz
2023-10-10 07:19 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 60 kV Línea Las Garzas Señales Interruptor | ROC | caz