## Sheet1
Timestamp | Value | Name | Descriptor | Station | Source
2023-10-16 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Unidad de Barra Reset o CMD sin retorno | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Barra Principal 1 Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Acoplador 1 Reset o CMD sin retorno | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Barra Principal 1 Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Barras Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Celdas 04 1 & 05 2 Reset o CMD sin retorno | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Radiales 07 1 & 08 2 Reset o CMD sin retorno | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Celdas 12 & 15 Reset o CMD sin retorno | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Celda 5 Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Celda 7 Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Celda 8 Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Celda 4 Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Barra Principal 1 Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Celda 12 Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Barra Principal 1 Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Celda 15 Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 1 Arapey Reset o CMD sin retorno | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 1 Arapey Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Barras Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 1 Arapey Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Linea 1 Artigas Reset o CMD sin retorno | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Celda 5 Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Celda 7 Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Unidad de Barra Reset o CMD sin retorno | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 1 Reset o CMD sin retorno | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Celda 4 Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Linea 1 Artigas Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Acoplador 1 Reset o CMD sin retorno | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 1 Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Celda 15 Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Linea 1 Artigas Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 1 Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 1 Reset o CMD SIN retorno de Relé F3 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ RTU 1 Reset o CMD sin retorno | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 1 Arapey Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 2 Reset o CMD sin retorno | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Celdas 04 1 & 05 2 Reset o CMD sin retorno | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 2 Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 1 Arapey Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Radiales 07 1 & 08 2 Reset o CMD sin retorno | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 2 Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Celdas 12 & 15 Reset o CMD sin retorno | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 2 Reset o CMD SIN retorno de Relé F3 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 3 Reset o CMD sin retorno | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 3 Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 3 Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Linea 1 Artigas Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 3 Reset o CMD SIN retorno de Relé F3 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Linea 1 Artigas Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 1 Arapey Reset o CMD sin retorno | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 2 Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 2 Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Linea 1 Artigas Reset o CMD sin retorno | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 2 Reset o CMD SIN retorno de Relé F3 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 3 Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 3 Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 3 Reset o CMD SIN retorno de Relé F3 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ RTU 1 Reset o CMD sin retorno | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 1 Reset o CMD sin retorno | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 01:01 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 2 Reset o CMD sin retorno | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 01:01 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 3 Reset o CMD sin retorno | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 01:01 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Celda 8 Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 01:30 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Celda 12 Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 01:30 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 1 Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 01:30 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 1 Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 01:30 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 1 Reset o CMD SIN retorno de Relé F3 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 04:20 | 0 | OFF | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Celda 15 Alarmas F1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 04:20 | 1 | ON | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Celda 15 Alarmas F1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:19 | 1 | ON | DISP. SOBREINTENSIDAD FASES ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:19 | 1 | ON | DISP. PROT. ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:19 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:19 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:19 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD FASES ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:19 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:19 | 1 | ON | FALTA CA CENTRAL INTRUSOS/INCENDIO ¦ Central Intr/Inc Alarmas Generales | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:19 | 0 | OFF | FALTA CA CENTRAL INTRUSOS/INCENDIO ¦ Central Intr/Inc Alarmas Generales | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:19 | 1 | ON | ORDEN DE RECIERRE ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:19 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:19 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:19 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:19 | 0 | OFF | ORDEN DE RECIERRE ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:19 | 1 | ON | DISP. SOBREINTENSIDAD FASES ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:19 | 1 | ON | DISP. PROT. ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:19 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:19 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:19 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD FASES ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:19 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:19 | 1 | ON | FALTA CA CENTRAL INTRUSOS/INCENDIO ¦ Central Intr/Inc Alarmas Generales | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:19 | 0 | OFF | FALTA CA CENTRAL INTRUSOS/INCENDIO ¦ Central Intr/Inc Alarmas Generales | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:19 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:20 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:20 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:20 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:20 | 1 | ON | DISP. SOBREINTENSIDAD FASES ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:20 | 1 | ON | DISP. PROT. ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:20 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:20 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:20 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD FASES ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:20 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:20 | 1 | ON | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 30 kV Celda 7 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.07 - Bella Union | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:20 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 30 kV Celda 7 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.07 - Bella Union | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:20 | 1 | ON | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 30 kV Celda 5 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.05 - Puesto 1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:20 | 1 | ON | DISP. PROT. ¦ 30 kV Celda 5 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.05 - Puesto 1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:20 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 5 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.05 - Puesto 1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:20 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 5 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.05 - Puesto 1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:20 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 30 kV Celda 5 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.05 - Puesto 1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:20 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 30 kV Celda 5 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.05 - Puesto 1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:20 | 1 | ON | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:20 | 1 | ON | DISP. PROT. ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:20 | 1 | ON | ORDEN DE RECIERRE ¦ 30 kV Celda 5 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.05 - Puesto 1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:20 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 5 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.05 - Puesto 1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:20 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 5 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.05 - Puesto 1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:20 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 5 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.05 - Puesto 1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:20 | 0 | OFF | ORDEN DE RECIERRE ¦ 30 kV Celda 5 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.05 - Puesto 1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:20 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:20 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:20 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:20 | 1 | ON | FALTA CA CENTRAL INTRUSOS/INCENDIO ¦ Central Intr/Inc Alarmas Generales | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:20 | 1 | ON | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 30 kV Celda 5 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.05 - Puesto 1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:20 | 1 | ON | DISP. PROT. ¦ 30 kV Celda 5 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.05 - Puesto 1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:20 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 5 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.05 - Puesto 1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:20 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 5 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.05 - Puesto 1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:20 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 30 kV Celda 5 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.05 - Puesto 1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:20 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 30 kV Celda 5 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.05 - Puesto 1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:20 | 1 | ON | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:20 | 1 | ON | DISP. PROT. ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:20 | 1 | ON | DISP. SOBRETENSIÓN ¦ 30 kV Barra Principal 1 Alarmas F1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:20 | 1 | ON | DISP. SOBRETENSIÓN ¦ 30 kV Barra Principal 1 Alarmas F2 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:20 | 1 | ON | DISP. PROT. ¦ 30 kV Celda 8 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.08 - Tomas Gomenzoro | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:20 | 1 | ON | DISP. PROT. ¦ 30 kV Celda 15 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.15 - Puesto 5 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:20 | 1 | ON | DISP. PROT. ¦ 30 kV Celda 7 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.07 - Bella Union | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:20 | 1 | ON | DISP. PROT. ¦ 30 kV Celda 5 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.05 - Puesto 1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:20 | 1 | ON | DISP. PROT. ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:20 | 1 | ON | DISP. PROT. ¦ Trafo 3 Alarmas Generales | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:20 | 1 | ON | DISP. PROT. ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:20 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 8 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.08 - Tomas Gomenzoro | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:20 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 8 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.08 - Tomas Gomenzoro | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:20 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 7 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.07 - Bella Union | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:20 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 13 Señales Interruptor ¦ TGO.30.T2.13 - Trafo 2 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:20 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 12 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.12 - Radial Paso Farias | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:20 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 150 kV Trafo 3 Señales Interruptor | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:20 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 13 Señales Interruptor ¦ TGO.30.T2.13 - Trafo 2 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:20 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 150 kV Trafo 2 Señales Interruptor | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:20 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 6 Señales Interruptor ¦ TGO.30.T1.06 - Trafo 1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:20 | 1 | ON | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 30 kV Celda 8 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.08 - Tomas Gomenzoro | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:20 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 12 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.12 - Radial Paso Farias | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:20 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 7 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.07 - Bella Union | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:20 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 6 Señales Interruptor ¦ TGO.30.T1.06 - Trafo 1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:20 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 15 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.15 - Puesto 5 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:20 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 15 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.15 - Puesto 5 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:20 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 150 kV Trafo 1 Señales Interruptor | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:20 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 150 kV Trafo 3 Señales Interruptor | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:20 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 150 kV Trafo 2 Señales Interruptor | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:20 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 14 Señales Interruptor ¦ TGO.30.T3.14 - Trafo 3 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:20 | 0 | OFF | DISP. SOBRETENSIÓN ¦ 30 kV Barra Principal 1 Alarmas F1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:20 | 0 | OFF | DISP. SOBRETENSIÓN ¦ 30 kV Barra Principal 1 Alarmas F2 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:20 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 150 kV Trafo 1 Señales Interruptor | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:20 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 14 Señales Interruptor ¦ TGO.30.T3.14 - Trafo 3 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:20 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:20 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:20 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 30 kV Celda 8 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.08 - Tomas Gomenzoro | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:20 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 30 kV Celda 7 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.07 - Bella Union | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:20 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 30 kV Celda 5 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.05 - Puesto 1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:20 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:20 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:20 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 30 kV Celda 15 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.15 - Puesto 5 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:20 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ Trafo 3 Alarmas Generales | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:20 | 0 | OFF | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 30 kV Celda 8 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.08 - Tomas Gomenzoro | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:20 | 1 | Si | HABILITACIÓN DE CIERRE (SIN INTERLOCK) ¦ 150 kV Trafo 1 Señales Seccionador Barra Principal | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:20 | 0 | No | SECCIONADOR DE TRANSFERENCIA ¦ 150 kV Trafo 1 Señales Seccionador Transferencia | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:20 | 1 | Si | HABILITACIÓN DE CIERRE (SIN INTERLOCK) ¦ 150 kV Trafo 1 Señales Seccionador Trafo | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:20 | 1 | Si | HABILITACIÓN DE APERTURA (SIN INTERLOCK) ¦ 150 kV Trafo 1 Señales Seccionador Trafo | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:20 | 0 | No | SECCIONADOR DE TRANSFERENCIA ¦ 150 kV Trafo 1 Señales Seccionador Transferencia | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:20 | 1 | Si | HABILITACIÓN DE APERTURA (SIN INTERLOCK) ¦ 150 kV Trafo 1 Señales Seccionador Barra Principal | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:20 | 1 | ON | DISP. SOBRETENSIÓN ¦ 30 kV Barra Principal 1 Alarmas Generales | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:20 | 0 | OFF | DISP. SOBRETENSIÓN ¦ 30 kV Barra Principal 1 Alarmas Generales | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:20 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 5 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.05 - Puesto 1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:20 | 0 | OFF | TRAFO HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 2 | T. Gomensoro | scl
2023-10-16 08:20 | 0 | OFF | TRAFO HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 1 | T. Gomensoro | scl
2023-10-16 08:20 | 0 | OFF | TRAFO HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 3 | T. Gomensoro | scl
2023-10-16 08:21 | 1 | ON | TENSIÓN FUERA DE RANGO ADMISIBLE ¦ Automatismo Trafos Alarmas Generales | T. Gomensoro | scl
2023-10-16 08:21 | 1 | ON | TENSIÓN FUERA DE RANGO ADMISIBLE ¦ Automatismo Trafos Alarmas Generales | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:21 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Trafo 1 Señales Interruptor | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:21 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 150 kV Trafo 1 Señales Interruptor | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:21 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 150 kV Trafo 1 Señales Interruptor | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:21 | 0 | No | HABILITACIÓN DE APERTURA (SIN INTERLOCK) ¦ 150 kV Trafo 1 Señales Seccionador Barra Principal | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:21 | 0 | No | HABILITACIÓN DE CIERRE (SIN INTERLOCK) ¦ 150 kV Trafo 1 Señales Seccionador Barra Principal | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:21 | 0 | No | HABILITACIÓN DE CIERRE (SIN INTERLOCK) ¦ 150 kV Trafo 1 Señales Seccionador Trafo | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:21 | 0 | No | HABILITACIÓN DE APERTURA (SIN INTERLOCK) ¦ 150 kV Trafo 1 Señales Seccionador Trafo | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:21 | 1 | Si | SECCIONADOR DE TRANSFERENCIA ¦ 150 kV Trafo 1 Señales Seccionador Transferencia | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:21 | 1 | Si | SECCIONADOR DE TRANSFERENCIA ¦ 150 kV Trafo 1 Señales Seccionador Transferencia | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:21 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Trafo 2 Señales Interruptor | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:21 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 150 kV Trafo 2 Señales Interruptor | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:21 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 150 kV Trafo 2 Señales Interruptor | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:21 | 1 | ON | TRAFO HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 2 | T. Gomensoro | scl
2023-10-16 08:21 | 1 | ON | TRAFO HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 1 | T. Gomensoro | scl
2023-10-16 08:21 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Trafo 3 Señales Interruptor | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:21 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 150 kV Trafo 3 Señales Interruptor | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:21 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 150 kV Trafo 3 Señales Interruptor | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:22 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Trafo 1 Señales Interruptor | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:22 | 0 | OFF | TRAFO HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 2 | T. Gomensoro | scl
2023-10-16 08:22 | 1 | ON | TRAFO HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 3 | T. Gomensoro | scl
2023-10-16 08:22 | 1 | ON | ERROR DE DATOS ¦ Automatismo Trafos Alarmas Generales | T. Gomensoro | scl
2023-10-16 08:22 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Trafo 2 Señales Interruptor | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:22 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 5 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.05 - Puesto 1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:22 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 5 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.05 - Puesto 1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:22 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 5 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.05 - Puesto 1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:22 | 1 | Manual | MODO AUTOMÁTICO ¦ Automatismo Trafos Señales Generales | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:22 | 1 | ON | SOBREOPERACIÓN MANDO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Trafo 3 Alarmas de Interruptor | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:22 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 5 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.05 - Puesto 1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:22 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 5 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.05 - Puesto 1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:22 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 5 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.05 - Puesto 1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:22 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Trafo 3 Señales Interruptor | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:22 | 0 | OFF | SOBREOPERACIÓN MANDO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Trafo 3 Alarmas de Interruptor | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:22 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 6 Señales Interruptor ¦ TGO.30.T1.06 - Trafo 1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:22 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 6 Señales Interruptor ¦ TGO.30.T1.06 - Trafo 1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:22 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 6 Señales Interruptor ¦ TGO.30.T1.06 - Trafo 1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:22 | 0 | OFF | TENSIÓN FUERA DE RANGO ADMISIBLE ¦ Automatismo Trafos Alarmas Generales | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:22 | 0 | OFF | TENSIÓN FUERA DE RANGO ADMISIBLE ¦ Automatismo Trafos Alarmas Generales | T. Gomensoro | scl
2023-10-16 08:22 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 6 Señales Interruptor ¦ TGO.30.T1.06 - Trafo 1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:22 | 0 | OFF | TRAFO HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 3 | T. Gomensoro | scl
2023-10-16 08:22 | 1 | ON | ERROR DE DATOS ¦ Automatismo Trafos Alarmas Generales | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:22 | 0 | OFF | FALTA CA CENTRAL INTRUSOS/INCENDIO ¦ Central Intr/Inc Alarmas Generales | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:22 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 13 Señales Interruptor ¦ TGO.30.T2.13 - Trafo 2 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:22 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 13 Señales Interruptor ¦ TGO.30.T2.13 - Trafo 2 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:22 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 13 Señales Interruptor ¦ TGO.30.T2.13 - Trafo 2 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:22 | 1 | ON | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 30 kV Celda 13 Alarmas Generales ¦ TGO.30.T2.13 - Trafo 2 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:22 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 30 kV Celda 13 Alarmas Generales ¦ TGO.30.T2.13 - Trafo 2 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:22 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 13 Señales Interruptor ¦ TGO.30.T2.13 - Trafo 2 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:22 | 1 | ON | TRAFO HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 2 | T. Gomensoro | scl
2023-10-16 08:23 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 14 Señales Interruptor ¦ TGO.30.T3.14 - Trafo 3 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:23 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 14 Señales Interruptor ¦ TGO.30.T3.14 - Trafo 3 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:23 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 14 Señales Interruptor ¦ TGO.30.T3.14 - Trafo 3 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:23 | 1 | ON | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 30 kV Celda 14 Alarmas Generales ¦ TGO.30.T3.14 - Trafo 3 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:23 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 30 kV Celda 14 Alarmas Generales ¦ TGO.30.T3.14 - Trafo 3 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:23 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Automatismo Trafos Alarmas Generales | T. Gomensoro | scl
2023-10-16 08:23 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 14 Señales Interruptor ¦ TGO.30.T3.14 - Trafo 3 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:23 | 1 | ON | TRAFO HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 3 | T. Gomensoro | scl
2023-10-16 08:23 | 0 | OFF | TRAFO HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 2 | T. Gomensoro | scl
2023-10-16 08:23 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 5 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.05 - Puesto 1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:23 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 5 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.05 - Puesto 1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:23 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 5 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.05 - Puesto 1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:23 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 5 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.05 - Puesto 1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:23 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 7 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.07 - Bella Union | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:23 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 7 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.07 - Bella Union | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:23 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 7 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.07 - Bella Union | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:23 | 1 | ON | TRAFO HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 2 | T. Gomensoro | scl
2023-10-16 08:23 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Automatismo Trafos Alarmas Generales | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:23 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 7 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.07 - Bella Union | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:23 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 8 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.08 - Tomas Gomenzoro | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:23 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 8 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.08 - Tomas Gomenzoro | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:23 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 8 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.08 - Tomas Gomenzoro | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:23 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 8 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.08 - Tomas Gomenzoro | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:23 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 12 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.12 - Radial Paso Farias | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:23 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 12 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.12 - Radial Paso Farias | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:23 | 2 | DSD | SECCIONADOR DE LINEA ¦ 30 kV Celda 12 Señales Seccionador Linea ¦ TGO.30.S.12 - Radial Paso Farias | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:23 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 12 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.12 - Radial Paso Farias | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:23 | 0 | No | HABILITACIÓN DE CIERRE (SIN INTERLOCK) ¦ 30 kV Celda 12 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.12 - Radial Paso Farias | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:23 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE LINEA ¦ 30 kV Celda 12 Señales Seccionador Linea ¦ TGO.30.S.12 - Radial Paso Farias | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:23 | 1 | Si | HABILITACIÓN DE CIERRE (SIN INTERLOCK) ¦ 30 kV Celda 12 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.12 - Radial Paso Farias | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:23 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 12 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.12 - Radial Paso Farias | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:24 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 15 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.15 - Puesto 5 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:24 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 15 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.15 - Puesto 5 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:24 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 15 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.15 - Puesto 5 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:24 | 1 | ON | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 30 kV Celda 15 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.15 - Puesto 5 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:24 | 0 | OFF | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 30 kV Celda 15 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.15 - Puesto 5 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:24 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 15 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.15 - Puesto 5 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 08:25 | 0 | Automatico | MODO AUTOMÁTICO ¦ Automatismo Trafos Señales Generales | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 11:00 | 2 | DSD | SECCIONADOR DE BARRA PRIN. ¦ 30 kV Celda 4 Señales Seccionador Barra Principal ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 11:00 | 1 | ON | FALTA CC MANDO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 11:00 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE BARRA PRIN. ¦ 30 kV Celda 4 Señales Seccionador Barra Principal ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 11:00 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 11:00 | 0 | No | HABILITACIÓN DE CIERRE (SIN INTERLOCK) ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 11:00 | 2 | DSD | SECCIONADOR DE LINEA ¦ 30 kV Celda 4 Señales Seccionador Linea ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 11:00 | 1 | ON | FALTA CC MANDO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 11:00 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE LINEA ¦ 30 kV Celda 4 Señales Seccionador Linea ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 11:00 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 11:00 | 1 | Si | HABILITACIÓN DE CIERRE (SIN INTERLOCK) ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 11:31 | 2 | DSD | SECCIONADOR DE TIERRA ¦ 30 kV Celda 4 Señales Puesta a Tierra ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 11:31 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE TIERRA ¦ 30 kV Celda 4 Señales Puesta a Tierra ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 11:34 | 1 | Local | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 11:34 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 11:34 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 11:34 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 11:34 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 11:35 | 1 | ON | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 11:35 | 0 | Remoto | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 11:35 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 11:40 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 11:40 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 14:26 | 1 | Local | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 14:26 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 14:26 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 14:26 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 14:26 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 14:26 | 1 | ON | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 14:36 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 14:36 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 14:36 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 14:36 | 1 | ON | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 14:43 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 14:43 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 14:43 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 14:43 | 0 | OFF | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 14:43 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 14:43 | 1 | ON | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 14:45 | 1 | ON | DISP. SOBREINTENSIDAD FASES ¦ 30 kV Celda 7 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.07 - Bella Union | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 14:45 | 1 | ON | DISP. PROT. ¦ 30 kV Celda 7 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.07 - Bella Union | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 14:45 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 7 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.07 - Bella Union | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 14:45 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 7 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.07 - Bella Union | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 14:45 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD FASES ¦ 30 kV Celda 7 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.07 - Bella Union | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 14:45 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 30 kV Celda 7 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.07 - Bella Union | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 14:45 | 1 | ON | ORDEN DE RECIERRE ¦ 30 kV Celda 7 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.07 - Bella Union | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 14:45 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 7 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.07 - Bella Union | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 14:45 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 7 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.07 - Bella Union | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 14:45 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 7 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.07 - Bella Union | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 14:45 | 0 | OFF | ORDEN DE RECIERRE ¦ 30 kV Celda 7 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.07 - Bella Union | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 14:45 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 7 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.07 - Bella Union | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 14:52 | 0 | OFF | TRAFO HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 2 | T. Gomensoro | scl
2023-10-16 14:52 | 0 | OFF | TRAFO HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 3 | T. Gomensoro | scl
2023-10-16 14:52 | 1 | ON | TRAFO HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 3 | T. Gomensoro | scl
2023-10-16 14:54 | 1 | ON | TRAFO HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 2 | T. Gomensoro | scl
2023-10-16 14:55 | 1 | ON | FALTA CC MANDO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 14:55 | 1 | ON | FALTA CC MANDO ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 14:55 | 1 | ON | FALTA CC PROT. ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 14:55 | 1 | ON | FALLA PROTECCIÓN ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 14:55 | 1 | ON | FALTA CC MOTORES ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 14:55 | 0 | Desbloqueado | RECIERRE BLOQUEADO ¦ 30 kV Celda 5 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.05 - Puesto 1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 14:55 | 1 | OFF | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Celda 5 Alarmas F1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 14:55 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD FASES ¦ 30 kV Celda 5 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.05 - Puesto 1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 14:55 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 30 kV Celda 5 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.05 - Puesto 1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 14:55 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 30 kV Celda 5 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.05 - Puesto 1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 14:55 | 0 | OFF | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 30 kV Celda 5 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.05 - Puesto 1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 14:55 | 0 | Error | ESTADO DEL ENLACE ¦ Celda 5 Alarmas F1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 14:55 | 0 | No Activo | BLOQUEO LOCAL RECIERRE ¦ 30 kV Celda 5 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.05 - Puesto 1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 14:55 | 0 | Error | ESTADO DEL ENLACE ¦ Celda 4 Alarmas F1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 14:55 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 14:55 | 1 | OFF | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Celda 4 Alarmas F1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 14:55 | 0 | No Activo | BLOQUEO LOCAL RECIERRE ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 14:55 | 0 | Desbloqueado | RECIERRE BLOQUEADO ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 14:55 | 0 | OFF | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 30 kV Celda 7 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.07 - Bella Union | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 14:55 | 0 | No Activo | BLOQUEO LOCAL RECIERRE ¦ 30 kV Celda 7 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.07 - Bella Union | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 14:55 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 30 kV Celda 7 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.07 - Bella Union | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 14:55 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 30 kV Celda 7 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.07 - Bella Union | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 14:55 | 0 | Desbloqueado | RECIERRE BLOQUEADO ¦ 30 kV Celda 7 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.07 - Bella Union | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 14:55 | 0 | Error | ESTADO DEL ENLACE ¦ Celda 7 Alarmas F1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 14:55 | 1 | OFF | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Celda 7 Alarmas F1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 14:55 | 1 | ON | ERROR DE DATOS ¦ Celdas 04 1 & 05 2 Alarmas Generales | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 14:55 | 1 | ON | ERROR DE DATOS ¦ Radiales 07 1 & 08 2 Alarmas Generales | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 14:55 | 0 | Error | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Celda 5 Alarmas F1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 14:55 | 0 | Error | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Celda 4 Alarmas F1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 14:56 | 0 | Error | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Celda 7 Alarmas F1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 15:02 | 0 | OFF | TRAFO HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 2 | T. Gomensoro | scl
2023-10-16 15:03 | 1 | ON | TRAFO HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 2 | T. Gomensoro | scl
2023-10-16 15:16 | 0 | OFF | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Celda 15 Alarmas F1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 15:16 | 1 | ON | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Celda 15 Alarmas F1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 15:33 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 15:33 | 0 | Remoto | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 15:34 | 1 | ON | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 15:35 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 15:39 | 1 | ON | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 15:39 | 0 | OFF | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 15:39 | 1 | Local | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 15:39 | 0 | Remoto | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 15:39 | 1 | Local | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 15:39 | 0 | Remoto | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 15:39 | 1 | Local | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 15:39 | 0 | Remoto | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 15:39 | 1 | Local | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 15:39 | 0 | Remoto | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 15:39 | 1 | Local | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 15:39 | 0 | Remoto | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 15:39 | 1 | Local | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 15:39 | 0 | Remoto | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 15:39 | 1 | Local | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 15:39 | 0 | Remoto | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 15:40 | 1 | Local | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 15:40 | 0 | Remoto | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 15:40 | 1 | Local | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 15:40 | 0 | Remoto | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 15:51 | 1 | ON | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 15:51 | 0 | OFF | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 15:51 | 1 | ON | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 15:51 | 0 | OFF | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 15:51 | 1 | ON | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 15:51 | 0 | OFF | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 15:51 | 1 | ON | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 15:51 | 0 | OFF | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 15:51 | 1 | ON | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 15:51 | 0 | OFF | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 15:51 | 1 | ON | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 15:51 | 0 | OFF | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 15:51 | 1 | ON | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 15:51 | 0 | OFF | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 15:51 | 1 | ON | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 15:51 | 0 | OFF | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 15:51 | 1 | ON | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 15:51 | 0 | OFF | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 15:51 | 1 | ON | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 15:51 | 0 | OFF | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 15:51 | 1 | ON | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 15:51 | 0 | OFF | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 15:51 | 1 | ON | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 15:51 | 0 | OFF | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 15:57 | 1 | Local | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 15:57 | 0 | Remoto | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 15:57 | 1 | Local | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 15:58 | 1 | ON | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 15:58 | 0 | OFF | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 15:58 | 1 | ON | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 15:59 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 15:59 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 15:59 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 16:00 | 1 | ON | FALTA CC MANDO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 16:00 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 16:02 | 1 | ON | FALTA CC MANDO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 16:02 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 16:03 | 1 | ON | FALTA CC MANDO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 16:03 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 16:03 | 1 | ON | FALTA CC MANDO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 16:03 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 16:03 | 1 | ON | FALTA CC MANDO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 16:03 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 16:05 | 1 | ON | FALTA CC MANDO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 16:05 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 16:12 | 1 | ON | FALTA CC MANDO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 16:14 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 16:37 | 0 | OFF | FALTA CC MOTORES ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 16:37 | 0 | OFF | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 16:37 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 16:37 | 0 | OFF | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 16:38 | 0 | SCL | UNICIDAD DE MANDO ¦ 30 kV Celda 4 Señales Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 16:38 | 1 | UC | MANDO EN POSICIÓN LOCAL ¦ Celdas 04 1 & 05 2 Señales Generales | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 16:40 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 16:40 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 16:40 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 16:40 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 16:40 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 16:41 | 0 | Remoto | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 16:41 | 0 | Remoto | MANDO EN POSICIÓN LOCAL ¦ Celdas 04 1 & 05 2 Señales Generales | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 16:41 | 1 | ON | FALTA CC MANDO ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 16:42 | 1 | Local | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 16:45 | 0 | Remoto | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 16:45 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 16:46 | 1 | ON | FALTA CC MANDO ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 16:46 | 1 | Local | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 16:47 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 16:47 | 1 | ON | FALTA CC MANDO ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 16:47 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 16:47 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 16:50 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 16:51 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 16:51 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 16:51 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 16:51 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 16:51 | 1 | ON | FALTA CC MANDO ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 16:51 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 16:51 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 16:52 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 16:53 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 16:53 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 16:53 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 16:53 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 16:53 | 1 | ON | FALTA CC MANDO ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:02 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:02 | 1 | ON | FALTA CC MANDO ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:13 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:13 | 0 | OFF | FALTA CC PROT. ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:13 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:14 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Celda 5 Alarmas F1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:14 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Celda 4 Alarmas F1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:15 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Radiales 07 1 & 08 2 Alarmas Generales | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:15 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Celdas 04 1 & 05 2 Alarmas Generales | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:15 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Celda 7 Alarmas F1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:15 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Celda 5 Alarmas F1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:15 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Celda 4 Alarmas F1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:15 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Celda 7 Alarmas F1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:18 | 1 | ON | FALTA CC MANDO ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:22 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:22 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:23 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:23 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:23 | 1 | ON | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:24 | 1 | ON | FALTA CC MANDO ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:24 | 1 | ON | FALTA CC PROT. ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:24 | 1 | ON | FALLA PROTECCIÓN ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:24 | 1 | ON | FALTA CC MOTORES ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:24 | 0 | Error | ESTADO DEL ENLACE ¦ Celda 5 Alarmas F1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:24 | 0 | Error | ESTADO DEL ENLACE ¦ Celda 4 Alarmas F1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:25 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:25 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:25 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:25 | 0 | Error | ESTADO DEL ENLACE ¦ Celda 7 Alarmas F1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:25 | 1 | ON | ERROR DE DATOS ¦ Celdas 04 1 & 05 2 Alarmas Generales | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:25 | 1 | ON | ERROR DE DATOS ¦ Radiales 07 1 & 08 2 Alarmas Generales | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:25 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:25 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:25 | 0 | Error | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Celda 5 Alarmas F1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:25 | 0 | Error | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Celda 4 Alarmas F1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:25 | 0 | Error | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Celda 7 Alarmas F1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:26 | 1 | ON | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:36 | 0 | OFF | FALTA CC MOTORES ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:36 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:36 | 0 | OFF | FALTA CC PROT. ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:36 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:36 | 0 | OFF | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:36 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:36 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:36 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:36 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:36 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:36 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:36 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:36 | 0 | OFF | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:36 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:36 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:36 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:37 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:37 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Celda 4 Alarmas F1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:37 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Celda 7 Alarmas F1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:37 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Celda 5 Alarmas F1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:37 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Radiales 07 1 & 08 2 Alarmas Generales | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:37 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Celdas 04 1 & 05 2 Alarmas Generales | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:37 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Celda 4 Alarmas F1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:37 | 0 | Remoto | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:37 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Celda 7 Alarmas F1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:38 | 1 | ON | FALTA CC MANDO ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:38 | 1 | ON | FALTA CC MOTORES ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:38 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Celda 5 Alarmas F1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:38 | 1 | ON | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:38 | 1 | Local | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:40 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:40 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:40 | 0 | OFF | FALTA CC MOTORES ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:40 | 0 | Remoto | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:40 | 1 | Local | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:44 | 1 | ON | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:47 | 1 | ON | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:47 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:48 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:48 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:48 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:48 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:48 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:48 | 0 | Remoto | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:48 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:49 | 1 | Local | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:50 | 1 | ON | FALTA CC MANDO ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:50 | 1 | ON | FALTA CC PROT. ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:50 | 1 | ON | FALLA PROTECCIÓN ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:50 | 0 | Remoto | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:50 | 1 | ON | FALTA CC MOTORES ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:50 | 1 | Local | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:50 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:50 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:50 | 0 | Error | ESTADO DEL ENLACE ¦ Celda 5 Alarmas F1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:50 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:50 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:50 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:50 | 0 | Error | ESTADO DEL ENLACE ¦ Celda 4 Alarmas F1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:50 | 0 | Error | ESTADO DEL ENLACE ¦ Celda 7 Alarmas F1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:50 | 1 | ON | ERROR DE DATOS ¦ Celdas 04 1 & 05 2 Alarmas Generales | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:50 | 1 | ON | ERROR DE DATOS ¦ Radiales 07 1 & 08 2 Alarmas Generales | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:50 | 0 | Error | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Celda 5 Alarmas F1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:50 | 0 | Error | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Celda 4 Alarmas F1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:51 | 0 | Error | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Celda 7 Alarmas F1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:51 | 1 | ON | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:55 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:55 | 0 | OFF | FALTA CC PROT. ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:55 | 0 | OFF | FALTA CC MOTORES ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:55 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:55 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:55 | 0 | OFF | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:55 | 0 | Remoto | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:55 | 1 | ON | FALTA CC MANDO ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:55 | 1 | ON | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:56 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Radiales 07 1 & 08 2 Alarmas Generales | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:56 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Celdas 04 1 & 05 2 Alarmas Generales | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:56 | 1 | Local | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:56 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Celda 7 Alarmas F1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:56 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Celda 5 Alarmas F1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:56 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Celda 4 Alarmas F1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:57 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Celda 7 Alarmas F1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:57 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Celda 5 Alarmas F1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:57 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Celda 4 Alarmas F1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:57 | 0 | Remoto | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:57 | 1 | Local | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:57 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:57 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:57 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:57 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:57 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:57 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:57 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:58 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:58 | 0 | Remoto | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:59 | 1 | Local | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:59 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:59 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 17:59 | 1 | ON | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:00 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:00 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:00 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:00 | 0 | OFF | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:00 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:00 | 1 | ON | FALTA CC MANDO ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:00 | 1 | ON | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:01 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:01 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:02 | 0 | Remoto | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:02 | 1 | Local | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:02 | 0 | Remoto | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:02 | 1 | Local | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:10 | 1 | ON | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:11 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:16 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:16 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:16 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:16 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:16 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:16 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:16 | 0 | Remoto | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:17 | 1 | Local | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:17 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:17 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:17 | 0 | Remoto | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:17 | 1 | Local | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:18 | 1 | ON | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:19 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:19 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:19 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:19 | 0 | OFF | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:19 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:19 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:19 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:20 | 1 | ON | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:20 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:20 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:20 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:20 | 0 | OFF | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:20 | 0 | Remoto | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:20 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:20 | 1 | ON | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:20 | 1 | ON | FALTA CC MANDO ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:20 | 1 | ON | FALTA CC PROT. ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:20 | 1 | ON | FALLA PROTECCIÓN ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:20 | 1 | ON | FALTA CC MOTORES ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:20 | 1 | Local | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:21 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:21 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:21 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:21 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:21 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:21 | 0 | Error | ESTADO DEL ENLACE ¦ Celda 4 Alarmas F1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:21 | 0 | Error | ESTADO DEL ENLACE ¦ Celda 5 Alarmas F1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:21 | 0 | Error | ESTADO DEL ENLACE ¦ Celda 7 Alarmas F1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:21 | 1 | ON | ERROR DE DATOS ¦ Celdas 04 1 & 05 2 Alarmas Generales | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:21 | 1 | ON | ERROR DE DATOS ¦ Radiales 07 1 & 08 2 Alarmas Generales | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:21 | 0 | Error | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Celda 4 Alarmas F1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:21 | 0 | Error | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Celda 5 Alarmas F1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:21 | 0 | Error | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Celda 7 Alarmas F1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:22 | 1 | ON | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:22 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:22 | 0 | OFF | FALTA CC PROT. ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:22 | 0 | OFF | FALTA CC MOTORES ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:22 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:22 | 0 | OFF | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:22 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:22 | 0 | OFF | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:23 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:23 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:23 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:23 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:23 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:23 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:23 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:23 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:23 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:23 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:23 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:23 | 0 | Remoto | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:23 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:23 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:23 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:24 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Radiales 07 1 & 08 2 Alarmas Generales | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:24 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Celdas 04 1 & 05 2 Alarmas Generales | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:24 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:24 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:24 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Celda 4 Alarmas F1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:24 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Celda 5 Alarmas F1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:24 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Celda 7 Alarmas F1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:24 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Celda 4 Alarmas F1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:25 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Celda 5 Alarmas F1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:25 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Celda 7 Alarmas F1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:25 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:25 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:25 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:25 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:27 | 1 | Local | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:27 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:27 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:27 | 1 | ON | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:34 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:34 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:34 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:34 | 0 | OFF | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:34 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:47 | 0 | Remoto | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:48 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:48 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:50 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:50 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:50 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:50 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:51 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:51 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:52 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:52 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:52 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:52 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:53 | 1 | Local | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:53 | 1 | ON | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:54 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:54 | 0 | OFF | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:54 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:54 | 1 | ON | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:55 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:55 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:55 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:55 | 0 | OFF | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:55 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:55 | 0 | Remoto | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:56 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:56 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:56 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 18:56 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 19:54 | 2 | DSD | SECCIONADOR DE TIERRA ¦ 30 kV Celda 4 Señales Puesta a Tierra ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 19:54 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE TIERRA ¦ 30 kV Celda 4 Señales Puesta a Tierra ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 19:58 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ 30 kV Celda 4 Señales Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 20:00 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 20:00 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 20:01 | 1 | ON | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 20:01 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE TIERRA ¦ 30 kV Celda 4 Señales Puesta a Tierra ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 20:01 | 0 | SCL | UNICIDAD DE MANDO ¦ 30 kV Celda 4 Señales Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 20:01 | 1 | ON | FALTA CC MOTORES ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 20:01 | 0 | OFF | TEL - ALARMA EQUIPO TPR ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 20:01 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (MED.) ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 20:01 | 1 | ON | FALTA CC PROT. ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 20:01 | 1 | Local | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 20:01 | 1 | ON | FALTA CC MANDO ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 20:01 | 1 | ON | FALLA PROTECCIÓN ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 20:01 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 20:01 | 1 | Si | HABILITACIÓN DE APERTURA (SIN INTERLOCK) ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 20:01 | 0 | Remoto | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 20:01 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 20:01 | 0 | OFF | FALTA CC MOTORES ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 20:01 | 0 | OFF | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 20:01 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 20:01 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ 30 kV Celda 4 Señales Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 20:01 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 20:01 | 0 | OFF | FALTA CC PROT. ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 20:01 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE TIERRA ¦ 30 kV Celda 4 Señales Puesta a Tierra ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 20:01 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 20:06 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 20:06 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 20:06 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 20:07 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 20:07 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 20:07 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 20:11 | 2 | DSD | SECCIONADOR DE BARRA PRIN. ¦ 30 kV Celda 4 Señales Seccionador Barra Principal ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 20:11 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE BARRA PRIN. ¦ 30 kV Celda 4 Señales Seccionador Barra Principal ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 20:11 | 0 | No | HABILITACIÓN DE CIERRE (SIN INTERLOCK) ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 20:11 | 2 | DSD | SECCIONADOR DE LINEA ¦ 30 kV Celda 4 Señales Seccionador Linea ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 20:11 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE LINEA ¦ 30 kV Celda 4 Señales Seccionador Linea ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 20:11 | 1 | Si | HABILITACIÓN DE CIERRE (SIN INTERLOCK) ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 20:13 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 20:13 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 20:13 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 20:13 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 20:13 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 20:13 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 20:16 | 0 | OFF | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Celda 15 Alarmas F1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 20:16 | 1 | ON | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Celda 15 Alarmas F1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 22:19 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 22:19 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 22:19 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 22:19 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 22:30 | 0 | OFF | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Celda 15 Alarmas F1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 22:30 | 1 | ON | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Celda 15 Alarmas F1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 22:32 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 22:32 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ TGO.30.S.04 - Calagua | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 23:05 | 0 | OFF | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Celda 15 Alarmas F1 | T. Gomensoro | caz
2023-10-16 23:05 | 1 | ON | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Celda 15 Alarmas F1 | T. Gomensoro | caz