## Sheet1
Timestamp | Value | Name | Descriptor | Station | Source
2023-09-06 00:54 | 1 | ON | ERROR DE DATOS ¦ Automatismo Trafos Alarmas Generales | Bonete B | scl
2023-09-06 00:54 | 2 | DSD | ERROR DE DATOS ¦ Automatismo Trafos Alarmas Generales | Bonete B | scl
2023-09-06 00:54 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Automatismo Trafos Alarmas Generales | Bonete B | scl
2023-09-06 00:55 | 1 | ON | ERROR DE DATOS ¦ Automatismo Trafos Alarmas Generales | Bonete B | scl
2023-09-06 00:55 | 2 | DSD | ERROR DE DATOS ¦ Automatismo Trafos Alarmas Generales | Bonete B | scl
2023-09-06 00:55 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Automatismo Trafos Alarmas Generales | Bonete B | scl
2023-09-06 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Serv. Aux. 1 Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Celda 1 Distribución Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Barra Principal 1 Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Barra Principal 2 Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Barras Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 Fase R | Bonete B | caz
2023-09-06 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Barras Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 Fase S | Bonete B | caz
2023-09-06 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Barras Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 Fase T | Bonete B | caz
2023-09-06 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Unidad de Barra Reset o CMD sin retorno | Bonete B | caz
2023-09-06 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Acoplador 1 Reset o CMD sin retorno | Bonete B | caz
2023-09-06 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Celda 2 Distribución Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 1 Bonete Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 1 Bonete Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 1 C. Peralta A Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 1 C. Peralta A Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Celda Respaldo Distribución Reset o CMD sin retorno | Bonete B | caz
2023-09-06 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 1 Paso de Los Toros Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Generales Reset o CMD sin retorno | Bonete B | caz
2023-09-06 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 1 Young Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 1 Paso de Los Toros Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 1 Young Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 1 Bonete Reset o CMD sin retorno | Bonete B | caz
2023-09-06 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 1 C. Peralta A Reset o CMD sin retorno | Bonete B | caz
2023-09-06 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 2 Bonete Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 2 Bonete Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 1 Paso de Los Toros Reset o CMD sin retorno | Bonete B | caz
2023-09-06 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 2 C. Peralta Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 2 C. Peralta Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 1 Young Reset o CMD sin retorno | Bonete B | caz
2023-09-06 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 2 Paso de Los Toros Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 2 Paso de Los Toros Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 2 Bonete Reset o CMD sin retorno | Bonete B | caz
2023-09-06 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 2 Young Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 2 Young Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 2 C. Peralta Reset o CMD sin retorno | Bonete B | caz
2023-09-06 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 1 Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 1 Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 1 Reset o CMD SIN retorno de Relé F3 | Bonete B | caz
2023-09-06 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 2 Paso de Los Toros Reset o CMD sin retorno | Bonete B | caz
2023-09-06 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 2 Young Reset o CMD sin retorno | Bonete B | caz
2023-09-06 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 1 Reset o CMD sin retorno | Bonete B | caz
2023-09-06 01:01 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Unidad de Barra Reset o CMD sin retorno | Young | caz
2023-09-06 01:01 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Barra Principal 1 Reset o CMD sin retorno | Young | caz
2023-09-06 01:01 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Barra Principal 1 Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Young | caz
2023-09-06 01:01 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Barra Principal 1 Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Young | caz
2023-09-06 01:01 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Barras Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 Fase R | Young | caz
2023-09-06 01:01 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Barras Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 Fase S | Young | caz
2023-09-06 01:01 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Barras Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 Fase T | Young | caz
2023-09-06 01:01 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 1 Bonete B Reset o CMD sin retorno | Young | caz
2023-09-06 01:01 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 1 Bonete B Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Young | caz
2023-09-06 01:01 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 1 Bonete B Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Young | caz
2023-09-06 01:01 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Barra Principal 1 Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Young | caz
2023-09-06 01:01 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 1 Mercedes Reset o CMD sin retorno | Young | caz
2023-09-06 01:01 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Barra Principal 1 Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Young | caz
2023-09-06 01:01 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 1 Mercedes Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Young | caz
2023-09-06 01:01 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 1 Mercedes Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Young | caz
2023-09-06 01:01 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Barras Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 Fase R | Young | caz
2023-09-06 01:01 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Barras Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 Fase S | Young | caz
2023-09-06 01:01 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 1 Paysandú Reset o CMD sin retorno | Young | caz
2023-09-06 01:01 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Barras Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 Fase T | Young | caz
2023-09-06 01:01 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 1 Paysandú Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Young | caz
2023-09-06 01:01 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 2 Bonete B Reset o CMD sin retorno | Young | caz
2023-09-06 01:01 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 2 Bonete B Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Young | caz
2023-09-06 01:01 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 1 Bonete B Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Young | caz
2023-09-06 01:01 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Unidad de Barra Reset o CMD sin retorno | Young | caz
2023-09-06 01:01 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 2 Bonete B Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Young | caz
2023-09-06 01:01 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 1 Paysandú Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Young | caz
2023-09-06 01:01 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 1 Bonete B Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Young | caz
2023-09-06 01:01 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Barra Principal 1 Reset o CMD sin retorno | Young | caz
2023-09-06 01:01 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea Paysandú 2 Reset o CMD sin retorno | Young | caz
2023-09-06 01:01 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea Paysandú 2 Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Young | caz
2023-09-06 01:01 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 1 Mercedes Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Young | caz
2023-09-06 01:01 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 1 Mercedes Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Young | caz
2023-09-06 01:01 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea Paysandú 2 Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Young | caz
2023-09-06 01:01 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Radial Tres Bocas Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Young | caz
2023-09-06 01:01 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Radial Principal 2P08 Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Young | caz
2023-09-06 01:01 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 1 Reset o CMD sin retorno | Young | caz
2023-09-06 01:01 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 1 Paysandú Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Young | caz
2023-09-06 01:01 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 1 Bonete B Reset o CMD sin retorno | Young | caz
2023-09-06 01:01 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 1 Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Young | caz
2023-09-06 01:01 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 2 Bonete B Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Young | caz
2023-09-06 01:01 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 1 Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Young | caz
2023-09-06 01:01 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 2 Bonete B Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Young | caz
2023-09-06 01:01 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 1 Paysandú Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Young | caz
2023-09-06 01:01 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 1 Reset o CMD SIN retorno de Relé F3 | Young | caz
2023-09-06 01:01 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 1 Mercedes Reset o CMD sin retorno | Young | caz
2023-09-06 01:01 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 2 Reset o CMD sin retorno | Young | caz
2023-09-06 01:01 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea Paysandú 2 Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Young | caz
2023-09-06 01:01 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea Paysandú 2 Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Young | caz
2023-09-06 01:01 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 2 Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Young | caz
2023-09-06 01:01 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 2 Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Young | caz
2023-09-06 01:01 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 1 Paysandú Reset o CMD sin retorno | Young | caz
2023-09-06 01:01 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Radial Principal 2P08 Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Young | caz
2023-09-06 01:01 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 2 Bonete B Reset o CMD sin retorno | Young | caz
2023-09-06 01:01 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 1 Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Young | caz
2023-09-06 01:01 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 1 Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Young | caz
2023-09-06 01:01 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ RTU 1 Reset o CMD sin retorno | Young | caz
2023-09-06 01:01 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 1 Reset o CMD SIN retorno de Relé F3 | Young | caz
2023-09-06 01:01 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea Paysandú 2 Reset o CMD sin retorno | Young | caz
2023-09-06 01:01 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 2 Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Young | caz
2023-09-06 01:01 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 2 Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Young | caz
2023-09-06 01:01 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 1 Reset o CMD sin retorno | Young | caz
2023-09-06 01:01 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ RTU 1 Reset o CMD sin retorno | Young | caz
2023-09-06 01:01 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 2 Reset o CMD sin retorno | Young | caz
2023-09-06 01:02 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Radial Tres Bocas Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Young | caz
2023-09-06 07:15 | 1 | ON | REGULADO AUTOMATICO DE TENSION ¦ Automatismo Trafos Señales Generales | Young | scl
2023-09-06 07:15 | 1 | ON | REGULADO AUTOMATICO DE TENSION ¦ Automatismo Trafos Señales Generales | Bonete B | scl
2023-09-06 08:22 | 0 | OFF | TRAFO HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 2 | Young | scl
2023-09-06 08:23 | 0 | OFF | TRAFO HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 1 | Young | scl
2023-09-06 08:26 | 1 | ON | TRAFO HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 1 | Young | scl
2023-09-06 08:28 | 1 | ON | TRAFO HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 2 | Young | scl
2023-09-06 09:45 | 1 | ON | REGULADO AUTOMATICO DE TENSION ¦ Automatismo Trafos Señales Generales | Young | caz
2023-09-06 10:15 | 1 | ON | REGULADO AUTOMATICO DE TENSION ¦ Automatismo Trafos Señales Generales | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 1 | OFF | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Línea 1 Mercedes Alarmas del MUC 1 | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Línea 1 Mercedes Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Línea 1 Mercedes Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Línea 1 Mercedes Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Línea 1 Bonete B Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 1 | OFF | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Línea 1 Mercedes Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Línea 1 Bonete B Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Línea 1 Mercedes Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Línea 1 Mercedes Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Línea 1 Bonete B Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Línea 1 Bonete B Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Barras Alarma Relé F1 Fase S | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Línea 1 Bonete B Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Barra Principal 1 Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 1 | OFF | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Barra Principal 1 Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Barra Principal 1 Alarmas del MUC 1 | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 1 | OFF | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Barra Principal 1 Alarmas del MUC 1 | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 0 | OFF | FALLA CANAL DE COMUNICACIONES PROT. ¦ 150 kV Línea 2 Bonete B Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Barra Principal 1 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 1 | OFF | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Barra Principal 1 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 1 | OFF | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Barra Principal 1 Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Barra Principal 1 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 1 | OFF | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Unidad de Barra Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Unidad de Barra Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Unidad de Barra Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 0 | OFF | FALLA CANAL DE COMUNICACIONES PROT. ¦ 150 kV Línea 2 Bonete B Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 0 | OFF | FALLA CANAL DE COMUNICACIONES PROT. ¦ 150 kV Línea Paysandú 2 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 0 | OFF | FALLA CANAL DE COMUNICACIONES PROT. ¦ 150 kV Línea Paysandú 2 Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 0 | OFF | FALLA CANAL DE COMUNICACIONES PROT. ¦ 150 kV Línea Paysandú 2 Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Barra Principal 1 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Línea 1 Bonete B Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Barra Principal 1 Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Barras Alarma Relé F1 Fase R | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Línea 1 Bonete B Alarmas del MUC 1 | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 1 | OFF | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Línea 1 Bonete B Alarmas del MUC 1 | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Línea 1 Bonete B Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 1 | OFF | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Línea 1 Bonete B Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Línea 1 Bonete B Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Línea 1 Bonete B Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Generales Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Barras Alarma Relé F1 Fase R | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 1 | OFF | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Generales Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Generales Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 1 | OFF | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Barras Alarma Relé F1 Fase T | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Barras Alarma Relé F1 Fase T | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Barras Alarma Relé F1 Fase T | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 1 | OFF | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Barras Alarma Relé F1 Fase S | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Barras Alarma Relé F1 Fase S | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 1 | OFF | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Barras Alarma Relé F1 Fase R | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Generales Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 1 | OFF | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Línea 1 Mercedes Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Línea 1 Mercedes Alarmas del MUC 1 | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Línea 1 Mercedes Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 1 | OFF | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 1 | OFF | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ RTU 1 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ RTU 1 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Radial Tres Bocas Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Radial Tres Bocas Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 1 | OFF | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Radial Principal 2P08 Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Radial Principal 2P08 Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Línea Paysandú 2 Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Línea Paysandú 2 Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Línea Paysandú 2 Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Línea Paysandú 2 Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Línea Paysandú 2 Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Línea Paysandú 2 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 1 | OFF | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Línea Paysandú 2 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Línea Paysandú 2 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Línea Paysandú 2 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Línea 2 Bonete B Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Línea Paysandú 2 Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Trafo 1 Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Línea 1 Mercedes Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 1 | OFF | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Trafo 1 Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Trafo 2 Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 1 | OFF | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Trafo 2 Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Trafo 2 Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Trafo 2 Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 1 | OFF | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Trafo 2 Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Trafo 2 Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 0 | OFF | FALLA CANAL DE COMUNICACIONES PROT. ¦ 30 kV Celda 5 Alarmas Generales ¦ YOU.30.S.05 (3 Bocas) | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 0 | OFF | FALLA CANAL DE COMUNICACIONES PROT. ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ YOU.30.S.04 (Principal 2P08) | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 1 | OFF | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Trafo 1 Alarmas F3 | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 1 | OFF | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Trafo 1 Alarmas F3 | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Trafo 1 Alarmas F3 | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Trafo 1 Alarmas F3 | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Trafo 1 Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 1 | OFF | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Trafo 1 Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Trafo 1 Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Trafo 1 Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Trafo 1 Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Línea 2 Bonete B Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Línea 2 Bonete B Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Trafo 1 Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 1 | OFF | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Línea 2 Bonete B Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 1 | OFF | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Línea 1 Paysandú Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 0 | OFF | FALLA CANAL DE COMUNICACIONES PROT. ¦ 150 kV Línea 2 Bonete B Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Línea 1 Paysandú Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Línea 2 Bonete B Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Línea 2 Bonete B Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Línea 1 Paysandú Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Línea 1 Paysandú Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 1 | OFF | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Línea 1 Paysandú Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Línea 1 Paysandú Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Línea 1 Paysandú Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Línea 1 Paysandú Alarmas del MUC 1 | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Automatismo Trafos Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Línea 1 Paysandú Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 1 | OFF | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Línea 1 Paysandú Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 1 | OFF | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Línea 1 Paysandú Alarmas del MUC 1 | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Línea 2 Bonete B Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Línea 1 Paysandú Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Línea 1 Paysandú Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Línea 1 Mercedes Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Línea 1 Mercedes Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Línea 2 Bonete B Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Línea 2 Bonete B Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 1 | OFF | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Línea 1 Mercedes Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Línea 1 Paysandú Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 10:50 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Línea 2 Bonete B Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 11:11 | 0 | OFF | TRAFO HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 2 | Young | scl
2023-09-06 11:12 | 0 | OFF | TRAFO HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 1 | Young | scl
2023-09-06 11:15 | 1 | ON | TRAFO HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 1 | Young | scl
2023-09-06 11:15 | 1 | ON | TRAFO HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 2 | Young | scl
2023-09-06 11:44 | 1 | OFF | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Línea 2 Bonete Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 11:44 | 1 | OFF | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Línea 2 Young Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 11:44 | 1 | OFF | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Generales Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 11:44 | 1 | OFF | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Línea 1 Young Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 11:44 | 1 | OFF | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Línea 1 C. Peralta A Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 11:44 | 1 | OFF | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Línea 1 Paso de Los Toros Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 11:44 | 1 | OFF | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Línea 1 Bonete Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 11:44 | 1 | OFF | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Barra Principal 2 Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 11:44 | 1 | OFF | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Línea 2 C. Peralta Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 11:44 | 1 | OFF | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Línea 1 Paso de Los Toros Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 11:44 | 1 | OFF | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Línea 2 Paso de Los Toros Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 11:44 | 1 | OFF | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Línea 2 Paso de Los Toros Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 11:44 | 1 | OFF | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Barras Alarma Relé F1 Fase R | Bonete B | caz
2023-09-06 11:44 | 1 | OFF | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Línea 2 Paso de Los Toros Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 11:44 | 1 | OFF | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Línea 1 Paso de Los Toros Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 11:44 | 1 | OFF | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 11:44 | 1 | OFF | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Barras Alarma Relé F1 Fase S | Bonete B | caz
2023-09-06 11:44 | 1 | OFF | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Unidad de Barra Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 11:44 | 1 | OFF | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Celda Respaldo Distribución Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 11:44 | 1 | OFF | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Barra Principal 1 Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 11:44 | 1 | OFF | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Barras Alarma Relé F1 Fase T | Bonete B | caz
2023-09-06 11:44 | 1 | OFF | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Acoplador 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 11:44 | 1 | OFF | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Serv. Aux. 1 Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Línea 1 Paso de Los Toros Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Línea 1 Paso de Los Toros Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 0 | OFF | FALLA CANAL DE COMUNICACIONES PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Línea 1 Paso de Los Toros Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Línea 1 Paso de Los Toros Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Línea 1 Paso de Los Toros Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Barra Principal 2 Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Serv. Aux. 1 Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Serv. Aux. 1 Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Línea 1 Paso de Los Toros Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Línea 1 Paso de Los Toros Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Acoplador 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Línea 1 C. Peralta A Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Línea 1 C. Peralta A Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 1 | ON | FALLA CANAL DE COMUNICACIONES PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Línea 1 Paso de Los Toros Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 0 | OFF | FALLA CANAL DE COMUNICACIONES PROT. ¦ 150 kV Línea 1 C. Peralta A Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Línea 1 Paso de Los Toros Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Línea 1 Young Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Línea 1 Young Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 0 | OFF | FALLA CANAL DE COMUNICACIONES PROT. ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Línea 1 Young Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Línea 1 Young Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Línea 1 Young Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Celda 2 Distribución Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 0 | OFF | FALLA CANAL DE COMUNICACIONES PROT. ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Celda 2 Distribución Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Celda 1 Distribución Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Celda Respaldo Distribución Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Línea 1 Young Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Celda Respaldo Distribución Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Línea 1 Young Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Línea 1 Young Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 0 | OFF | FALLA CANAL DE COMUNICACIONES PROT. ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 0 | OFF | FALLA CANAL DE COMUNICACIONES PROT. ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 0 | OFF | FALLA CANAL DE COMUNICACIONES PROT. ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 0 | OFF | FALLA CANAL DE COMUNICACIONES PROT. ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Barra Principal 1 Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Línea 1 Young Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Barra Principal 1 Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Barra Principal 2 Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 0 | OFF | FALLA CANAL DE COMUNICACIONES PROT. ¦ 150 kV Línea 2 Young Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 0 | OFF | FALLA CANAL DE COMUNICACIONES PROT. ¦ 150 kV Línea 2 Young Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Línea 1 Bonete Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Unidad de Barra Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Acoplador 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Línea 1 Bonete Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Unidad de Barra Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Línea 1 Bonete Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Acoplador 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Unidad de Barra Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Barras Alarma Relé F1 Fase S | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Barra Principal 2 Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Celda Respaldo Distribución Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Barras Alarma Relé F1 Fase S | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 1 | ON | FALLA CANAL DE COMUNICACIONES PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Línea 1 Bonete Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Línea 1 C. Peralta A Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Línea 1 Bonete Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Línea 1 Bonete Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Generales Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Línea 1 C. Peralta A Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 0 | OFF | FALLA CANAL DE COMUNICACIONES PROT. ¦ 150 kV Línea 1 C. Peralta A Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Línea 1 C. Peralta A Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Línea 1 C. Peralta A Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Barras Alarma Relé F1 Fase R | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Línea 1 C. Peralta A Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Barras Alarma Relé F1 Fase T | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Línea 1 C. Peralta A Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Línea 1 C. Peralta A Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 0 | OFF | FALLA CANAL DE COMUNICACIONES PROT. ¦ 150 kV Línea 2 Young Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Barras Alarma Relé F1 Fase R | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Línea 1 Bonete Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Línea 1 Bonete Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Línea 1 Bonete Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Barra Principal 1 Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Barras Alarma Relé F1 Fase T | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 0 | OFF | FALLA CANAL DE COMUNICACIONES PROT. ¦ 150 kV Línea 1 C. Peralta A Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Celda 1 Distribución Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Trafo 1 Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Línea 2 Bonete Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Línea 2 Young Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Línea 2 Paso de Los Toros Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 1 | ON | FALLA CANAL DE COMUNICACIONES PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Bonete Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Línea 2 Paso de Los Toros Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Línea 2 Paso de Los Toros Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Línea 2 Paso de Los Toros Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Línea 2 Paso de Los Toros Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Línea 2 Young Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Línea 2 Paso de Los Toros Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Línea 2 Paso de Los Toros Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Línea 2 Paso de Los Toros Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Línea 2 C. Peralta Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Línea 2 C. Peralta Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Línea 2 C. Peralta Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Línea 2 C. Peralta Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Línea 2 C. Peralta Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Línea 2 Paso de Los Toros Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Línea 2 C. Peralta Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Línea 2 Young Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Línea 2 Young Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Línea 2 Bonete Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ 30 kV Serv. Aux. 1 Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Trafo 1 Alarmas F3 | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Trafo 1 Alarmas F3 | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Trafo 1 Alarmas F3 | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Trafo 1 Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Trafo 1 Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Línea 2 Young Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Trafo 1 Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Trafo 1 Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Línea 2 Young Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Línea 2 Young Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Línea 2 Young Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Línea 2 Young Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Trafo 1 Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 1 | ON | FALLA CANAL DE COMUNICACIONES PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Bonete Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Línea 2 Bonete Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Línea 2 C. Peralta Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Línea 2 C. Peralta Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Línea 2 Bonete Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Línea 2 Bonete Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Línea 2 Bonete Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Línea 2 C. Peralta Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Automatismo Trafos Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Línea 2 Bonete Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 0 | OFF | FALLA CANAL DE COMUNICACIONES PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Bonete Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Línea 2 Bonete Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 11:46 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Línea 2 Bonete Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:02 | 0 | OFF | TRAFO HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 2 | Young | scl
2023-09-06 12:03 | 0 | OFF | TRAFO HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 1 | Young | scl
2023-09-06 12:03 | 1 | ON | REGULADO AUTOMATICO DE TENSION ¦ Automatismo Trafos Señales Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:06 | 1 | ON | TRAFO HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 1 | Young | scl
2023-09-06 12:06 | 1 | ON | TRAFO HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 2 | Young | scl
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. BUCHHOLZ ¦ 30 kV Resist. Neutro Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE TIERRA ¦ 30 kV Celda 5 Señales Puesta a Tierra ¦ YOU.30.S.05 (3 Bocas) | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE BARRA PRIN. ¦ 30 kV Celda 7 Señales Seccionador Trafo Medida 1 ¦ YOU.30.M1.07 (Medida 1) | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | BUCHHOLZ ¦ 30 kV Resist. Neutro Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC PROT. ¦ 30 kV Resist. Neutro Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE NEUTRO ¦ 30 kV Resist. Neutro 2 Señales Seccionador de Neutro | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | MÁX/MÍN NIVEL DE ACEITE TRAFO ¦ 30 kV Resist. Neutro Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. VÁLVULA SOBREPRESIÓN TRAFO ¦ 30 kV Resist. Neutro Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO ¦ 30 kV Resist. Neutro Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 30 kV Resist. Neutro Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBRECARGA ¦ 30 kV Resist. Neutro Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. DIF. RANGO RESTRINGIDO ¦ 30 kV Resist. Neutro Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE NEUTRO ¦ 30 kV Resist. Neutro 1 Señales Seccionador de Neutro | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RECEPCIÓN DE TRANSFERENCIA DE DISPARO ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC SEÑAL DE TELEPROTECCIÓN ¦ 30 kV Resist. Neutro Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. TEMPERATURA ACEITE TRAFO ¦ 30 kV Resist. Neutro Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 150 kV Barra Principal 1 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CA CZD ¦ 150 kV Barra Principal 1 Alarmas Cofre Zona Digital | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | PUERTA ABIERTA DE PANEL EN PLAYA ¦ 150 kV Barra Principal 1 Alarmas Cofre Zona Digital | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Acoplador 1 Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 150 kV Acoplador 1 Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Acoplador 1 Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Acoplador 1 Alarma Relé F1 Fase T | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Acoplador 1 Alarma Relé F1 Fase S | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Acoplador 1 Alarma Relé F1 Fase R | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TEMPORIZADA FASES ¦ 30 kV Resist. Neutro Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD ¦ 30 kV Resist. Neutro Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBRECARGA ¦ 30 kV Resist. Neutro Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD ¦ 30 kV Resist. Neutro Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | SOBRECARGA ¦ 30 kV Resist. Neutro Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBRECARGA ¦ 30 kV Resist. Neutro Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD INSTANTÁNEA FASES ¦ 30 kV Resist. Neutro Alarmas de Interruptor | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CA EN PCA PANELES EN 150 kV ¦ Generales Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD ¦ 30 kV Resist. Neutro Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | SOBRECARGA ¦ 30 kV Resist. Neutro Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE LINEA ¦ 30 kV Celda 5 Señales Seccionador Linea ¦ YOU.30.S.05 (3 Bocas) | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | SOBRECARGA ¦ 30 kV Resist. Neutro Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE BARRA PRIN. ¦ 30 kV Celda 5 Señales Seccionador Barra Principal ¦ YOU.30.S.05 (3 Bocas) | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 5 Alarmas de Interruptor ¦ YOU.30.S.05 (3 Bocas) | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Desbloqueado | RECIERRE BLOQUEADO ¦ 30 kV Celda 5 Señales Interruptor ¦ YOU.30.S.05 (3 Bocas) | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE BARRA PRIN. ¦ 30 kV Celda 4 Señales Seccionador Barra Principal ¦ YOU.30.S.04 (Principal 2P08) | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ YOU.30.S.04 (Principal 2P08) | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ YOU.30.S.04 (Principal 2P08) | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas de Interruptor ¦ YOU.30.S.04 (Principal 2P08) | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas de Interruptor ¦ YOU.30.S.04 (Principal 2P08) | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ 30 kV Celda 4 Señales Generales ¦ YOU.30.S.04 (Principal 2P08) | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD FASES ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ YOU.30.S.04 (Principal 2P08) | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ YOU.30.S.04 (Principal 2P08) | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC EN PANEL PCC ¦ Generales Alarmas Tablero Fibra Optica | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ YOU.30.S.04 (Principal 2P08) | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC MOTORES ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ YOU.30.S.04 (Principal 2P08) | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. TRIFÁSICO ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ YOU.30.S.04 (Principal 2P08) | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. CON ENCLAVAMIENTO ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ YOU.30.S.04 (Principal 2P08) | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. DIFERENCIAL ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ YOU.30.S.04 (Principal 2P08) | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ YOU.30.S.04 (Principal 2P08) | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ YOU.30.S.04 (Principal 2P08) | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC PROT. ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ YOU.30.S.04 (Principal 2P08) | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ YOU.30.S.04 (Principal 2P08) | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ YOU.30.S.04 (Principal 2P08) | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE LINEA ¦ 30 kV Celda 4 Señales Seccionador Linea ¦ YOU.30.S.04 (Principal 2P08) | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RESET COMANDO Y BLOQUEO DISY. ¦ 30 kV Celda 4 Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 ¦ YOU.30.S.04 (Principal 2P08) | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE TIERRA ¦ 30 kV Celda 4 Señales Puesta a Tierra ¦ YOU.30.S.04 (Principal 2P08) | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarma Relé F1 Fase R | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 5 Señales Interruptor ¦ YOU.30.S.05 (3 Bocas) | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 30 kV Celda 5 Alarmas de Interruptor ¦ YOU.30.S.05 (3 Bocas) | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC PROT. ¦ 150 kV Barra Principal 1 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ 30 kV Celda 5 Señales Generales ¦ YOU.30.S.05 (3 Bocas) | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD FASES ¦ 30 kV Celda 5 Alarmas Generales ¦ YOU.30.S.05 (3 Bocas) | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC ¦ Generales Alarmas del HMI | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | No Activo | BLOQUEO LOCAL RECIERRE ¦ 30 kV Celda 5 Alarmas Generales ¦ YOU.30.S.05 (3 Bocas) | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 30 kV Celda 5 Alarmas Generales ¦ YOU.30.S.05 (3 Bocas) | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC EN PANEL PCC ¦ Generales Alarmas del HMI | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 5 Señales Interruptor ¦ YOU.30.S.05 (3 Bocas) | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RECEPCIÓN DE TRANSFERENCIA DE DISPARO ¦ 30 kV Celda 5 Alarmas Generales ¦ YOU.30.S.05 (3 Bocas) | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC MOTORES ¦ 30 kV Celda 5 Alarmas Generales ¦ YOU.30.S.05 (3 Bocas) | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. DIFERENCIAL ¦ 30 kV Celda 5 Alarmas Generales ¦ YOU.30.S.05 (3 Bocas) | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 30 kV Celda 5 Alarmas Generales ¦ YOU.30.S.05 (3 Bocas) | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 30 kV Celda 5 Alarmas Generales ¦ YOU.30.S.05 (3 Bocas) | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC PROT. ¦ 30 kV Celda 5 Alarmas Generales ¦ YOU.30.S.05 (3 Bocas) | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ORDEN DE RECIERRE ¦ 30 kV Celda 5 Alarmas Generales ¦ YOU.30.S.05 (3 Bocas) | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO ¦ 30 kV Celda 5 Alarmas Generales ¦ YOU.30.S.05 (3 Bocas) | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 30 kV Celda 5 Alarmas Generales ¦ YOU.30.S.05 (3 Bocas) | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 30 kV Celda 5 Alarmas Generales ¦ YOU.30.S.05 (3 Bocas) | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 30 kV Celda 5 Alarmas Generales ¦ YOU.30.S.05 (3 Bocas) | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (MED.) ¦ 150 kV Barra Principal 1 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE ACOPLE A BARRA PRIN. ¦ 150 kV Barra Principal 1 Señales Seccionador de Acople | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE LINEA ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Señales Seccionador Linea | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ORDEN DE RECIERRE ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | BAJA PRESIÓN SF6 INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Señales Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Desconectado | PULSADOR DE EMERGENCIA CONECTADO ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Señales Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | SOBREOPERACIÓN MANDO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas de Interruptor | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas Generales Fase T | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA APERTURA INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas Generales Fase T | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas Generales Fase T | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas Generales Fase S | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA APERTURA INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas Generales Fase S | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas Generales Fase S | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas Generales Fase R | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA APERTURA INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas Generales Fase R | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas Generales Fase R | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RESET COMANDO Y BLOQUEO DISY. ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Reset o CMD sin retorno | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 1 ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | BLOQUEO INTERRUPTOR POR SF6 ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (MED.) ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | TEL - ALARMA EQUIPO TPR ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | No Activo | BLOQUEO LOCAL RECIERRE ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (SINCRONISMO) ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD DIR. DE TIERRA ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CA CZD ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas Cofre Zona Digital | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CA PANEL DE MANDO EN PLAYA ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC MOTORES ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 2 ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. CON ENCLAVAMIENTO ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FASE ABIERTA ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISCORDANCIA POLOS INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD FASES ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | PUERTA ABIERTA DE PANEL EN PLAYA ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas Cofre Zona Digital | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DE CORRIENTE ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas Cofre Zona Digital | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 150 kV Celda Medida Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RESET COMANDO Y BLOQUEO DISY. ¦ 150 kV Barras Comandos Generales Fase R | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DIFERENCIAL BLOQUEADA ¦ 150 kV Barras Alarmas Generales Fase R | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA MERGING UNIT ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas del MUC 1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 150 kV Barras Alarmas Generales Fase R | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. CON ENCLAVAMIENTO ¦ 150 kV Barras Alarmas Generales Fase R | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas del MUP 1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. DIFERENCIAL ¦ 150 kV Barras Alarmas Generales Fase R | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA MERGING UNIT ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas del MUP 1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBRETENSIÓN ¦ 150 kV Barras Alarmas Generales Fase S | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas del MUP 2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE BARRA PRIN. ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Señales Seccionador Barra Principal | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | ON | PROTECCIÓN BLOQUEADA ¦ 150 kV Barras Alarmas Generales Fase R | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBRETENSIÓN ¦ 150 kV Barras Alarmas Generales Fase R | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA MERGING UNIT ¦ 150 kV Barra Principal 1 Alarmas del MUP 2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC ¦ 150 kV Barra Principal 1 Alarmas del MUP 2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA MERGING UNIT ¦ 150 kV Barra Principal 1 Alarmas del MUP 1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC ¦ 150 kV Barra Principal 1 Alarmas del MUP 1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC ¦ 150 kV Barra Principal 1 Alarmas del MUC 1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA MERGING UNIT ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas del MUP 2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | SCL | UNICIDAD DE MANDO ¦ 150 kV Barra Principal 1 Señales Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | ON | PROTECCIÓN BLOQUEADA ¦ 150 kV Barras Alarmas Generales Fase S | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ YOU.30.S.04 (Principal 2P08) | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | FALLA TRAFO TENSIÓN ¦ 150 kV Celda Medida Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE BARRA PRIN. ¦ 150 kV Celda 1 Medida Señales Seccionador Barra Principal | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RESET COMANDO Y BLOQUEO DISY. ¦ 150 kV Barras Comandos Generales Fase T | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DIFERENCIAL BLOQUEADA ¦ 150 kV Barras Alarmas Generales Fase T | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 150 kV Barras Alarmas Generales Fase T | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. CON ENCLAVAMIENTO ¦ 150 kV Barras Alarmas Generales Fase T | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. DIFERENCIAL ¦ 150 kV Barras Alarmas Generales Fase T | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | ON | PROTECCIÓN BLOQUEADA ¦ 150 kV Barras Alarmas Generales Fase T | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas del MUC 1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBRETENSIÓN ¦ 150 kV Barras Alarmas Generales Fase T | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DIFERENCIAL BLOQUEADA ¦ 150 kV Barras Alarmas Generales Fase S | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 150 kV Barras Alarmas Generales Fase S | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. CON ENCLAVAMIENTO ¦ 150 kV Barras Alarmas Generales Fase S | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Señales Interruptor | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. DIFERENCIAL ¦ 150 kV Barras Alarmas Generales Fase S | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Monofasico | REENGANCHE MONOFASICO/TRIFASICO ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Señales Interruptor | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Desbloqueado | RECIERRE BLOQUEADO ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Señales Interruptor | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Señales Interruptor | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RESET COMANDO Y BLOQUEO DISY. ¦ 150 kV Barras Comandos Generales Fase S | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 2 | DSD | SECCIONADOR DE TRAFO ¦ 30 kV Celda 3 Señales Seccionador Trafo ¦ YOU.30.T1.03 (Trafo 1) | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA APERTURA INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 1 Alarmas de Interruptor ¦ YOU.30.S.01 (Reserva 2P08) | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE BARRA PRIN. ¦ 30 kV Celda 3 Señales Seccionador Barra Principal ¦ YOU.30.T1.03 (Trafo 1) | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. TEMPERATURA ACEITE TRAFO ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TEMPORIZADA FASES ¦ Trafo 2 Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD INSTANTÁNEA TIERRA ¦ Trafo 2 Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREFLUJO MAGNÉTICO TRAFO ¦ Trafo 2 Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. CON ENCLAVAMIENTO ¦ Trafo 2 Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. DIFERENCIAL ¦ Trafo 2 Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | SOBREFLUJO MAGNÉTICO TRAFO ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA APERTURA INTERRUPTOR ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | SOBREFLUJO MAGNÉTICO TRAFO ¦ Trafo 2 Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ Trafo 2 Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. DIF. RANGO RESTRINGIDO ¦ Trafo 2 Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA APERTURA INTERRUPTOR ¦ Trafo 2 Alarmas SP1 del Bobinado 150 kV | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA APERTURA INTERRUPTOR ¦ Trafo 2 Alarmas SP1 del Bobinado 30 kV | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CA MOTORES ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Remoto | MODO VENTILACION TRAFO ¦ Trafo 2 Señales Sistema de Refrigeración | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Vent. Apagados | EST. VENTILADORES ACTIVADOS ¦ Trafo 2 Señales Sistema de Refrigeración | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CA MANDO CBC ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. RELÉ DE FLUJO CBC ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ Trafo 2 Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TEMPORIZADA FASES ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD INSTANTÁNEA FASES ¦ Trafo 2 Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TEMPORIZADA TIERRA ¦ Trafo 2 Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | MÁX/MÍN NIVEL DE ACEITE TRAFO ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | TEMP. ACEITE TRAFO ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | BUCHHOLZ ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. BUCHHOLZ ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | CONTROL CBC EN LOCAL ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. CON ENCLAVAMIENTO ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC PANELES TRAFO ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. DIFERENCIAL ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. DIFERENCIAL ¦ Trafo 2 Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ Trafo 2 Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ Trafo 2 Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. DIF. RANGO RESTRINGIDO ¦ Trafo 2 Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA APERTURA INTERRUPTOR ¦ Trafo 2 Alarmas SP2 del Bobinado 150 kV | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREFLUJO MAGNÉTICO TRAFO ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA APERTURA INTERRUPTOR ¦ Trafo 2 Alarmas SP2 del Bobinado 30 kV | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD INSTANTÁNEA TIERRA ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RESET COMANDO Y BLOQUEO DISY. ¦ Trafo 2 Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD INSTANTÁNEA FASES ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | MÁX/MÍN NIVEL DE ACEITE CBC ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TEMPORIZADA TIERRA ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ Trafo 2 Señales Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarma Relé F1 Fase R | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. VÁLVULA SOBREPRESIÓN CBC ¦ Trafo 2 Alarmas del Bobinado 150 kV | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | MÁX/MÍN NIVEL DE ACEITE CBC ¦ Trafo 2 Alarmas del Bobinado 150 kV | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC PANELES TRAFO ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. BUCHHOLZ ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | BUCHHOLZ ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC PROT. ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | TEMP. ACEITE TRAFO ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA APERTURA INTERRUPTOR ¦ Trafo 2 Alarmas del Bobinado 30 kV | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | MÁX/MÍN NIVEL DE ACEITE TRAFO ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. VÁLVULA SOBREPRESIÓN TRAFO ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. IMAGEN TÉRMICA ¦ Trafo 2 Alarmas del Bobinado 150 kV | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA APERTURA INTERRUPTOR ¦ Trafo 2 Alarmas Generales Fase T | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | IMAGEN TÉRMICA ¦ Trafo 2 Alarmas del Bobinado 150 kV | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CA MANDO CBC ¦ Trafo 2 Alarmas del Bobinado 150 kV | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. RELÉ DE FLUJO CBC ¦ Trafo 2 Alarmas del Bobinado 150 kV | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA APERTURA INTERRUPTOR ¦ Trafo 2 Alarmas Generales Fase R | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA APERTURA INTERRUPTOR ¦ Trafo 2 Alarmas Generales Fase S | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | CONTROL CBC EN LOCAL ¦ Trafo 2 Alarmas del Bobinado 150 kV | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | IMAGEN TÉRMICA ¦ Trafo 2 Alarmas del Bobinado 30 kV | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. DIFERENCIAL ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RESET COMANDO Y BLOQUEO DISY. ¦ Trafo 2 Reset o CMD sin retorno | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TEMPORIZADA TIERRA ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD INSTANTÁNEA FASES ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RESET COMANDO Y BLOQUEO DISY. ¦ Trafo 1 Reset o CMD sin retorno | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ Trafo 1 Señales Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CA MOTORES ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Vent. Apagados | EST. VENTILADORES IZQUIERDOS ¦ Trafo 1 Señales Sistema de Refrigeración | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA APERTURA INTERRUPTOR ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Remoto | MODO VENTILACION TRAFO ¦ Trafo 1 Señales Sistema de Refrigeración | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ Trafo 1 Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ Trafo 1 Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | SOBREFLUJO MAGNÉTICO TRAFO ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. TEMPERATURA ACEITE TRAFO ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TEMPORIZADA FASES ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD INSTANTÁNEA TIERRA ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREFLUJO MAGNÉTICO TRAFO ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ Trafo 1 Alarmas F3 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. CON ENCLAVAMIENTO ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. IMAGEN TÉRMICA ¦ Trafo 2 Alarmas del Bobinado 30 kV | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA SISTEMA DE ENFRIAMIENTO TRAFO ¦ Trafo 2 Alarma de Refrigeración | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA SISTEMA DE ENFRIAMIENTO TRAFO ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. VÁLVULA SOBREPRESIÓN TRAFO ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. VÁLVULA SOBREPRESIÓN CBC ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC ¦ Generales Alarmas del SCL | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Celda 1 Alarmas de Interruptor ¦ YOU.30.S.01 (Reserva 2P08) | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 30 kV Celda 1 Alarmas de Interruptor ¦ YOU.30.S.01 (Reserva 2P08) | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 1 Alarmas de Interruptor ¦ YOU.30.S.01 (Reserva 2P08) | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ 30 kV Celda 1 Señales Generales ¦ YOU.30.S.01 (Reserva 2P08) | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD FASES ¦ 30 kV Celda 1 Alarmas Generales ¦ YOU.30.S.01 (Reserva 2P08) | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC MOTORES ¦ 30 kV Celda 1 Alarmas Generales ¦ YOU.30.S.01 (Reserva 2P08) | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC PROT. ¦ 30 kV Celda 1 Alarmas Generales ¦ YOU.30.S.01 (Reserva 2P08) | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 1 Señales Interruptor ¦ YOU.30.S.01 (Reserva 2P08) | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ORDEN DE RECIERRE ¦ 30 kV Celda 1 Alarmas Generales ¦ YOU.30.S.01 (Reserva 2P08) | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 30 kV Celda 1 Alarmas Generales ¦ YOU.30.S.01 (Reserva 2P08) | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 30 kV Celda 1 Alarmas Generales ¦ YOU.30.S.01 (Reserva 2P08) | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBRETENSIÓN HOMOPOLAR ¦ 30 kV Barra Principal 1 Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | TENSIÓN HOMOPOLAR ¦ 30 kV Barra Principal 1 Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 30 kV Barra Principal 1 Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC PROT. ¦ 30 kV Barra Principal 1 Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 30 kV Barra Principal 1 Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBRETENSIÓN ¦ 30 kV Barra Principal 1 Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO ¦ 30 kV Celda 1 Alarmas Generales ¦ YOU.30.S.01 (Reserva 2P08) | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Bloqueado | RECIERRE BLOQUEADO ¦ 30 kV Celda 1 Señales Interruptor ¦ YOU.30.S.01 (Reserva 2P08) | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 1 Señales Interruptor ¦ YOU.30.S.01 (Reserva 2P08) | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE BARRA PRIN. ¦ 30 kV Celda 1 Señales Seccionador Barra Principal ¦ YOU.30.S.01 (Reserva 2P08) | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 3 Señales Interruptor ¦ YOU.30.T1.03 (Trafo 1) | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA AIRE ACONDICIONADO ¦ Generales Alarma de Refrigeración | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 3 Señales Interruptor ¦ YOU.30.T1.03 (Trafo 1) | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 30 kV Celda 3 Alarmas de Interruptor ¦ YOU.30.T1.03 (Trafo 1) | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (MED.) ¦ 30 kV Celda 3 Alarmas de Interruptor ¦ YOU.30.T1.03 (Trafo 1) | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC MOTORES ¦ 30 kV Celda 3 Alarmas de Interruptor ¦ YOU.30.T1.03 (Trafo 1) | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. BAJA PRESIÓN SF6 INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 3 Alarmas de Interruptor ¦ YOU.30.T1.03 (Trafo 1) | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 30 kV Celda 3 Alarmas de Interruptor ¦ YOU.30.T1.03 (Trafo 1) | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO ¦ 30 kV Celda 3 Alarmas de Interruptor ¦ YOU.30.T1.03 (Trafo 1) | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | BAJA PRESIÓN SF6 INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 3 Alarmas de Interruptor ¦ YOU.30.T1.03 (Trafo 1) | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 3 Alarmas de Interruptor ¦ YOU.30.T1.03 (Trafo 1) | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ 30 kV Celda 3 Señales Generales ¦ YOU.30.T1.03 (Trafo 1) | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TEMPORIZADA TIERRA ¦ 30 kV Celda 3 Alarmas Generales ¦ YOU.30.T1.03 (Trafo 1) | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 30 kV Celda 3 Alarmas Generales ¦ YOU.30.T1.03 (Trafo 1) | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TEMPORIZADA FASES ¦ 30 kV Celda 3 Alarmas Generales ¦ YOU.30.T1.03 (Trafo 1) | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. IMAGEN TÉRMICA ¦ 30 kV Celda 3 Alarmas Generales ¦ YOU.30.T1.03 (Trafo 1) | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | IMAGEN TÉRMICA ¦ 30 kV Celda 3 Alarmas del Bobinado 30 kV ¦ YOU.30.T1.03 (Trafo 1) | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE TIERRA ¦ 30 kV Celda 1 Señales Puesta a Tierra ¦ YOU.30.S.01 (Reserva 2P08) | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE LINEA ¦ 30 kV Celda 1 Señales Seccionador Linea ¦ YOU.30.S.01 (Reserva 2P08) | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBRETENSIÓN HOMOPOLAR ¦ 30 kV Barra Principal 1 Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | TENSIÓN HOMOPOLAR ¦ 30 kV Barra Principal 1 Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 30 kV Barra Principal 1 Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC PROT. ¦ 30 kV Barra Principal 1 Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CA CARGADOR COMUNICACIONES ¦ - SS.AA. 1 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RESET COMANDO Y BLOQUEO DISY. ¦ Trafo 2 Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TEMPORIZADA TIERRA ¦ Trafo 2 Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD INSTANTÁNEA FASES ¦ Trafo 2 Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | SOBREFLUJO MAGNÉTICO TRAFO ¦ Trafo 2 Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TEMPORIZADA FASES ¦ Trafo 2 Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CARGADOR 2 ¦ - SS.AA. 1 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | CC MÁXIMA TENSIÓN - SS.AA. ¦ - SS.AA. 1 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD INSTANTÁNEA TIERRA ¦ Trafo 2 Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CARGADOR ¦ - SS.AA. 1 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREFLUJO MAGNÉTICO TRAFO ¦ Trafo 2 Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. CON ENCLAVAMIENTO ¦ Trafo 2 Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC ¦ Tablero Unidad de control 1 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC ¦ Tablero Unidad de control 1 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ Trafo 1 Alarmas del Bobinado 30 kV | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA APERTURA INTERRUPTOR ¦ Trafo 1 Alarmas del Bobinado 30 kV | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA APERTURA INTERRUPTOR ¦ Trafo 1 Alarmas Generales Fase R | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA APERTURA INTERRUPTOR ¦ Trafo 1 Alarmas Generales Fase S | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA APERTURA INTERRUPTOR ¦ Trafo 1 Alarmas Generales Fase T | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | CC MÍNIMA TENSIÓN - SS.AA. ¦ - SS.AA. 1 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE NEUTRO ¦ 30 kV Celda 3 Señales Seccionador de Neutro ¦ YOU.30.T1.03 (Trafo 1) | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ALTA IMPEDANCIA SIST. DE BATERÍAS ¦ - SS.AA. 1 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CA CARGADOR 1 ¦ - SS.AA. 1 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 30 kV Barra Principal 1 Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBRETENSIÓN ¦ 30 kV Barra Principal 1 Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBRETENSIÓN HOMOPOLAR ¦ 30 kV Barra Principal 1 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (MED.) ¦ 30 kV Barra Principal 1 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | TENSIÓN HOMOPOLAR ¦ 30 kV Barra Principal 1 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 30 kV Barra Principal 1 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBRETENSIÓN ¦ 30 kV Barra Principal 1 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE BARRA PRIN. ¦ 15 kV Radial Celda 3 Señales Seccionador Barra Principal | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 15 kV Radial Celda 3 Señales Interruptor | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ 15 kV Radial Celda 3 Señales Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE BARRA PRIN. ¦ 15 kV Radial Celda 2 Señales Seccionador Barra Principal | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC EN PANEL PCC ¦ Generales Alarmas del SCL | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC EN PANEL PCC ¦ Generales Alarmas del TUC 1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 15 kV Radial Celda 2 Señales Interruptor | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ 15 kV Radial Celda 2 Señales Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC EN PANEL PCC ¦ Generales Alarmas del TUC 1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE BARRA PRIN. ¦ 15 kV Radial Celda 1 Señales Seccionador Barra Principal | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 15 kV Radial Celda 1 Señales Interruptor | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA A TIERRA EN CC SISTEMA 1 ¦ - SS.AA. 1 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ 15 kV Radial Celda 1 Señales Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarma Relé F1 Fase S | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Alarma Relé F1 Fase T | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarma Relé F1 Fase T | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE LINEA ¦ 150 kV Línea Paysandú 2 Señales Seccionador Linea | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE BARRA PRIN. ¦ 150 kV Línea Paysandú 2 Señales Seccionador Barra Principal | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea Paysandú 2 Señales Interruptor | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Desbloqueado | RECIERRE BLOQUEADO ¦ 150 kV Línea Paysandú 2 Señales Interruptor | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Monofasico | REENGANCHE MONOFASICO/TRIFASICO ¦ 150 kV Línea Paysandú 2 Señales Interruptor | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea Paysandú 2 Señales Interruptor | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | BLOQUEO INTERRUPTOR POR SF6 ¦ 150 kV Línea Paysandú 2 Alarmas de Interruptor | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea Paysandú 2 Alarmas de Interruptor | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 150 kV Línea Paysandú 2 Alarmas de Interruptor | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISCORDANCIA POLOS INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea Paysandú 2 Alarmas de Interruptor | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | SOBREOPERACIÓN MANDO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea Paysandú 2 Alarmas de Interruptor | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 150 kV Línea Paysandú 2 Alarmas de Interruptor | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | BAJA PRESIÓN SF6 INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea Paysandú 2 Alarmas de Interruptor | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea Paysandú 2 Alarmas de Interruptor | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea Paysandú 2 Alarma Relé F1 Fase R | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ 150 kV Línea Paysandú 2 Señales Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD FASES ¦ 150 kV Línea Paysandú 2 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA ETI ¦ 150 kV Línea Paysandú 2 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD DIR. DE TIERRA ¦ 150 kV Línea Paysandú 2 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (SINCRONISMO) ¦ 150 kV Línea Paysandú 2 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | No Activo | BLOQUEO LOCAL RECIERRE ¦ 150 kV Línea Paysandú 2 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea Paysandú 2 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | TEL - ALARMA EQUIPO TPR ¦ 150 kV Línea Paysandú 2 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (MED.) ¦ 150 kV Línea Paysandú 2 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RECEPCIÓN DE TRANSFERENCIA DE DISPARO ¦ 150 kV Línea Paysandú 2 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 150 kV Línea Paysandú 2 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC MOTORES ¦ 150 kV Línea Paysandú 2 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC SEÑAL DE TELEPROTECCIÓN ¦ 150 kV Línea Paysandú 2 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 2 ¦ 150 kV Línea Paysandú 2 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. CON ENCLAVAMIENTO ¦ 150 kV Línea Paysandú 2 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RESET COMANDO Y BLOQUEO DISY. ¦ 150 kV Línea Paysandú 2 Reset o CMD sin retorno | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. DIFERENCIAL ¦ 150 kV Línea Paysandú 2 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea Paysandú 2 Alarma Relé F1 Fase S | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 150 kV Línea Paysandú 2 Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea Paysandú 2 Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 150 kV Línea Paysandú 2 Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 2 ¦ 150 kV Línea Paysandú 2 Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. CON ENCLAVAMIENTO ¦ 150 kV Línea Paysandú 2 Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. DIFERENCIAL ¦ 150 kV Línea Paysandú 2 Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 150 kV Línea Paysandú 2 Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FASE ABIERTA ¦ 150 kV Línea Paysandú 2 Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 1 ¦ 150 kV Línea Paysandú 2 Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ORDEN DE RECIERRE ¦ 150 kV Línea Paysandú 2 Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 150 kV Línea Paysandú 2 Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 150 kV Línea Paysandú 2 Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea Paysandú 2 Alarma Relé F2 Fase T | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea Paysandú 2 Alarma Relé F2 Fase S | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea Paysandú 2 Alarma Relé F2 Fase R | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea Paysandú 2 Alarma Relé F1 Fase T | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Desbloqueado | RECIERRE BLOQUEADO ¦ 150 kV Línea Paysandú 2 Señales Relé F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RESET COMANDO Y BLOQUEO DISY. ¦ 150 kV Línea Paysandú 2 Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD FASES ¦ 150 kV Línea Paysandú 2 Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD DIR. DE TIERRA ¦ 150 kV Línea Paysandú 2 Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | No Activo | BLOQUEO LOCAL RECIERRE ¦ 150 kV Línea Paysandú 2 Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea Paysandú 2 Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 150 kV Línea Paysandú 2 Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 2 ¦ 150 kV Línea Paysandú 2 Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. CON ENCLAVAMIENTO ¦ 150 kV Línea Paysandú 2 Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. DIFERENCIAL ¦ 150 kV Línea Paysandú 2 Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 150 kV Línea Paysandú 2 Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FASE ABIERTA ¦ 150 kV Línea Paysandú 2 Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 1 ¦ 150 kV Línea Paysandú 2 Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ORDEN DE RECIERRE ¦ 150 kV Línea Paysandú 2 Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 150 kV Línea Paysandú 2 Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Monofasico | REENGANCHE MONOFASICO/TRIFASICO ¦ 150 kV Línea Paysandú 2 Señales Relé F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 150 kV Línea Paysandú 2 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FASE ABIERTA ¦ 150 kV Línea Paysandú 2 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 1 ¦ 150 kV Línea Paysandú 2 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD DIR. DE TIERRA ¦ 150 kV Línea 2 Bonete B Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | No Activo | BLOQUEO LOCAL RECIERRE ¦ 150 kV Línea 2 Bonete B Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 2 Bonete B Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 150 kV Línea 2 Bonete B Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 2 ¦ 150 kV Línea 2 Bonete B Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. CON ENCLAVAMIENTO ¦ 150 kV Línea 2 Bonete B Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. DIFERENCIAL ¦ 150 kV Línea 2 Bonete B Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 150 kV Línea 2 Bonete B Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FASE ABIERTA ¦ 150 kV Línea 2 Bonete B Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 1 ¦ 150 kV Línea 2 Bonete B Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ORDEN DE RECIERRE ¦ 150 kV Línea 2 Bonete B Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 150 kV Línea 2 Bonete B Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 150 kV Línea 2 Bonete B Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 2 Bonete B Alarma Relé F1 Fase T | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD FASES ¦ 150 kV Línea 2 Bonete B Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 2 Bonete B Alarma Relé F1 Fase S | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE LINEA ¦ 150 kV Línea 2 Bonete B Señales Seccionador Linea | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE BARRA PRIN. ¦ 150 kV Línea 2 Bonete B Señales Seccionador Barra Principal | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 2 Bonete B Señales Interruptor | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Desbloqueado | RECIERRE BLOQUEADO ¦ 150 kV Línea 2 Bonete B Señales Interruptor | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Monofasico | REENGANCHE MONOFASICO/TRIFASICO ¦ 150 kV Línea 2 Bonete B Señales Interruptor | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 2 Bonete B Señales Interruptor | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | BLOQUEO INTERRUPTOR POR SF6 ¦ 150 kV Línea 2 Bonete B Alarmas de Interruptor | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 2 Bonete B Alarmas de Interruptor | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 150 kV Línea 2 Bonete B Alarmas de Interruptor | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISCORDANCIA POLOS INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 2 Bonete B Alarmas de Interruptor | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | SOBREOPERACIÓN MANDO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 2 Bonete B Alarmas de Interruptor | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 150 kV Línea 2 Bonete B Alarmas de Interruptor | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | BAJA PRESIÓN SF6 INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 2 Bonete B Alarmas de Interruptor | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 2 Bonete B Alarmas de Interruptor | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 2 Bonete B Alarma Relé F1 Fase R | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RESET COMANDO Y BLOQUEO DISY. ¦ 150 kV Línea 2 Bonete B Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Monofasico | REENGANCHE MONOFASICO/TRIFASICO ¦ 150 kV Línea 2 Bonete B Señales Relé F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Desbloqueado | RECIERRE BLOQUEADO ¦ 150 kV Línea 2 Bonete B Señales Relé F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC PROT. ¦ 150 kV Línea Paysandú 2 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ORDEN DE RECIERRE ¦ 150 kV Línea Paysandú 2 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO ¦ 150 kV Línea Paysandú 2 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 150 kV Línea Paysandú 2 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA APERTURA INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea Paysandú 2 Alarmas Generales Fase T | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea Paysandú 2 Alarmas Generales Fase T | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA APERTURA INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea Paysandú 2 Alarmas Generales Fase S | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea Paysandú 2 Alarmas Generales Fase S | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA APERTURA INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea Paysandú 2 Alarmas Generales Fase R | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea Paysandú 2 Alarmas Generales Fase R | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE TIERRA ¦ 150 kV Línea 2 Bonete B Señales Puesta a Tierra | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Desbloqueado | RECIERRE BLOQUEADO ¦ 150 kV Línea 2 Bonete B Señales Relé F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Monofasico | REENGANCHE MONOFASICO/TRIFASICO ¦ 150 kV Línea 2 Bonete B Señales Relé F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RESET COMANDO Y BLOQUEO DISY. ¦ 150 kV Línea 2 Bonete B Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD FASES ¦ 150 kV Línea 2 Bonete B Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD DIR. DE TIERRA ¦ 150 kV Línea 2 Bonete B Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | No Activo | BLOQUEO LOCAL RECIERRE ¦ 150 kV Línea 2 Bonete B Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 2 Bonete B Alarma Relé F2 Fase R | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 2 Bonete B Alarma Relé F2 Fase S | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 2 Bonete B Alarma Relé F2 Fase T | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 150 kV Línea 2 Bonete B Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 150 kV Línea 2 Bonete B Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ORDEN DE RECIERRE ¦ 150 kV Línea 2 Bonete B Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | No Activo | BLOQUEO LOCAL RECIERRE ¦ 150 kV Línea Paysandú 2 Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 1 ¦ 150 kV Línea 2 Bonete B Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 150 kV Línea 2 Bonete B Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. DIFERENCIAL ¦ 150 kV Línea 2 Bonete B Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. CON ENCLAVAMIENTO ¦ 150 kV Línea 2 Bonete B Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 2 ¦ 150 kV Línea 2 Bonete B Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 150 kV Línea 2 Bonete B Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 2 Bonete B Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FASE ABIERTA ¦ 150 kV Línea 2 Bonete B Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ 150 kV Línea 2 Bonete B Señales Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD DIR. DE TIERRA ¦ 150 kV Línea Paysandú 2 Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RESET COMANDO Y BLOQUEO DISY. ¦ 150 kV Línea Paysandú 2 Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ERROR SINCRONISMO/HARDWARE EN RTU ¦ Línea 1 Paysandú Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | COMANDO EJECUTADO DESDE UC ¦ Línea 1 Paysandú Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA SINCROCHECK ¦ Línea 1 Paysandú Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA INTERLOCK ¦ Línea 1 Paysandú Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | AUTOMATISMO DETENIDO ¦ Línea 1 Paysandú Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ERROR EN CONFIGURACIÓN RTU ¦ Línea 1 Paysandú Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA PROTOCOLO PRP ¦ Línea 1 Mercedes Alarmas del MUC 1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ERROR DE CONFIGURACIÓN (MUC) ¦ Línea 1 Mercedes Alarmas del MUC 1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ERROR DE HARDWARE (MUC) ¦ Línea 1 Mercedes Alarmas del MUC 1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ALARMA TEMPERATURA CHASIS PRINCIPAL ¦ Línea 1 Mercedes Alarmas del MUC 1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Remoto | MANDO EN POSICIÓN LOCAL ¦ Línea 1 Mercedes Señales Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ERROR SINCRONISMO/HARDWARE EN RTU ¦ Línea 1 Mercedes Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | COMANDO EJECUTADO DESDE UC ¦ Línea 1 Mercedes Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA SINCROCHECK ¦ Línea 1 Mercedes Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Remoto | MANDO EN POSICIÓN LOCAL ¦ Línea 1 Paysandú Señales Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA INTERLOCK ¦ Línea 1 Mercedes Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ERROR EN CONFIGURACIÓN RTU ¦ Línea 1 Mercedes Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA PROTOCOLO PRP ¦ Línea 1 Bonete B Alarmas del MUC 1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ERROR DE CONFIGURACIÓN (MUC) ¦ Línea 1 Bonete B Alarmas del MUC 1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ERROR DE HARDWARE (MUC) ¦ Línea 1 Bonete B Alarmas del MUC 1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ALARMA TEMPERATURA CHASIS PRINCIPAL ¦ Línea 1 Bonete B Alarmas del MUC 1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Remoto | MANDO EN POSICIÓN LOCAL ¦ Línea 1 Bonete B Señales Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ERROR SINCRONISMO/HARDWARE EN RTU ¦ Línea 1 Bonete B Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | COMANDO EJECUTADO DESDE UC ¦ Línea 1 Bonete B Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA SINCROCHECK ¦ Línea 1 Bonete B Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA INTERLOCK ¦ Línea 1 Bonete B Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | AUTOMATISMO DETENIDO ¦ Línea 1 Bonete B Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ERROR EN CONFIGURACIÓN RTU ¦ Línea 1 Bonete B Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISPARO RAS POR DAF ¦ Sistema RAS Alarmas F90 - RAS | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISPARO RAS POR DAC ¦ Sistema RAS Alarmas F90 - RAS | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | AUTOMATISMO DETENIDO ¦ Línea 1 Mercedes Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC ¦ Sistema RAS Alarmas F90 - RAS | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ALARMA TEMPERATURA CHASIS PRINCIPAL ¦ Línea 1 Paysandú Alarmas del MUC 1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ERROR DE CONFIGURACIÓN (MUC) ¦ Línea 1 Paysandú Alarmas del MUC 1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Trafo 2 Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Trafo 2 Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Remoto | PERSONAL TRABAJANDO ¦ Trafo 2 Señales Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ERROR SINCRONISMO/HARDWARE EN RTU ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | COMANDO EJECUTADO DESDE UC ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | AUTOMATISMO DETENIDO ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ERROR EN CONFIGURACIÓN RTU ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Remoto | MANDO EN POSICIÓN LOCAL ¦ Trafo 1 Señales Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ERROR SINCRONISMO/HARDWARE EN RTU ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | COMANDO EJECUTADO DESDE UC ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA INTERLOCK ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | AUTOMATISMO DETENIDO ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ERROR EN CONFIGURACIÓN RTU ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ERROR DE HARDWARE (MUC) ¦ Línea 1 Paysandú Alarmas del MUC 1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Remoto | MANDO EN POSICIÓN LOCAL ¦ RTU 1 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ERROR SINCRONISMO/HARDWARE EN RTU ¦ Línea Paysandú 2 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | COMANDO EJECUTADO DESDE UC ¦ Línea Paysandú 2 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA SINCROCHECK ¦ Línea Paysandú 2 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA INTERLOCK ¦ Línea Paysandú 2 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | AUTOMATISMO DETENIDO ¦ Línea Paysandú 2 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ERROR EN CONFIGURACIÓN RTU ¦ Línea Paysandú 2 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Remoto | MANDO EN POSICIÓN LOCAL ¦ Línea 2 Bonete B Señales Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ERROR SINCRONISMO/HARDWARE EN RTU ¦ Línea 2 Bonete B Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | COMANDO EJECUTADO DESDE UC ¦ Línea 2 Bonete B Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA SINCROCHECK ¦ Línea 2 Bonete B Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA INTERLOCK ¦ Línea 2 Bonete B Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | AUTOMATISMO DETENIDO ¦ Línea 2 Bonete B Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ERROR EN CONFIGURACIÓN RTU ¦ Línea 2 Bonete B Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA PROTOCOLO PRP ¦ Línea 1 Paysandú Alarmas del MUC 1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Remoto | MANDO EN POSICIÓN LOCAL ¦ Línea Paysandú 2 Señales Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ Sistema RAS Alarmas F90 - RAS | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Generales Reset o CMD sin retorno | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ERROR SINCRONISMO/HARDWARE EN RTU ¦ Generales Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ 150 kV Trafo 2 Señales Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (MED.) ¦ 150 kV Trafo 2 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 2 | DSD | SECCIONADOR DE TRAFO ¦ 150 kV Trafo 1 Señales Seccionador Trafo | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ESTADO DEL TRAFO SEGUIDOR ¦ 150 kV Trafo 1 Señales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE BARRA PRIN. ¦ 150 kV Trafo 1 Señales Seccionador Barra Principal | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | EST. TRANSFORMADOR LIDER ¦ 150 kV Trafo 1 Señales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Trafo 1 Señales Interruptor | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 150 kV Trafo 1 Señales Interruptor | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (SMEC) ¦ 150 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (MED.) ¦ 150 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 150 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 150 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 150 kV Trafo 2 Alarmas de Interruptor | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC MOTORES ¦ 150 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 150 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO ¦ 150 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | BAJA PRESIÓN SF6 INTERRUPTOR ¦ 150 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. Y BLOQUEO POR BAJA PRESIÓN SF6 INT. ¦ 150 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 150 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | EST. TRANSFORMADOR INDEPENDIENTE ¦ 150 kV Trafo 1 Señales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ 150 kV Trafo 1 Señales Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. IMAGEN TÉRMICA ¦ 150 kV Trafo 1 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. CON ENCLAVAMIENTO ¦ 150 kV Trafo 1 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC PROT. ¦ 150 kV Trafo 1 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | IMAGEN TÉRMICA ¦ 150 kV Trafo 1 Alarmas del Bobinado 150 kV | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE TIERRA ¦ 150 kV Línea Paysandú 2 Señales Puesta a Tierra | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Desbloqueado | RECIERRE BLOQUEADO ¦ 150 kV Línea Paysandú 2 Señales Relé F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Monofasico | REENGANCHE MONOFASICO/TRIFASICO ¦ 150 kV Línea Paysandú 2 Señales Relé F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CA SECCIÓN CAMPO ¦ 150 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | BAJA PRESIÓN MANDO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Trafo 2 Alarmas de Interruptor | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA INTERRUPTOR ¦ 150 kV Trafo 2 Alarmas de Interruptor | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | BAJA PRESIÓN SF6 INTERRUPTOR ¦ 150 kV Trafo 2 Alarmas de Interruptor | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | AUTOMATISMO DETENIDO ¦ Generales Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ERROR EN CONFIGURACIÓN RTU ¦ Generales Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA PROTOCOLO PRP ¦ Barra Principal 1 Alarmas del MUC 1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ERROR DE CONFIGURACIÓN (MUC) ¦ Barra Principal 1 Alarmas del MUC 1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ERROR DE HARDWARE (MUC) ¦ Barra Principal 1 Alarmas del MUC 1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ALARMA TEMPERATURA CHASIS PRINCIPAL ¦ Barra Principal 1 Alarmas del MUC 1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Remoto | MANDO EN POSICIÓN LOCAL ¦ Barra Principal 1 Señales Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ERROR SINCRONISMO/HARDWARE EN RTU ¦ Barra Principal 1 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | AUTOMATISMO DETENIDO ¦ Barra Principal 1 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ERROR EN CONFIGURACIÓN RTU ¦ Barra Principal 1 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Remoto | MANDO EN POSICIÓN LOCAL ¦ Unidad de Barra Señales Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ERROR SINCRONISMO/HARDWARE EN RTU ¦ Unidad de Barra Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | AUTOMATISMO DETENIDO ¦ Unidad de Barra Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ERROR EN CONFIGURACIÓN RTU ¦ Unidad de Barra Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 2 | DSD | SECCIONADOR DE TRAFO ¦ 150 kV Trafo 2 Señales Seccionador Trafo | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Trafo 2 Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 150 kV Trafo 2 Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO ¦ 150 kV Trafo 2 Alarmas de Interruptor | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 150 kV Trafo 2 Alarmas de Interruptor | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | SOBREOPERACIÓN MANDO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Trafo 2 Alarmas de Interruptor | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISCORDANCIA POLOS INTERRUPTOR ¦ 150 kV Trafo 2 Alarmas de Interruptor | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. BAJA PRESIÓN SF6 INTERRUPTOR ¦ 150 kV Trafo 2 Alarmas de Interruptor | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CA SECCIÓN CAMPO ¦ 150 kV Trafo 2 Alarmas de Interruptor | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD FASES ¦ 150 kV Línea Paysandú 2 Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC MOTORES ¦ 150 kV Trafo 2 Alarmas de Interruptor | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Trafo 2 Alarmas de Interruptor | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 150 kV Trafo 2 Señales Interruptor | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Trafo 2 Señales Interruptor | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE BARRA PRIN. ¦ 150 kV Trafo 2 Señales Seccionador Barra Principal | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 150 kV Trafo 2 Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Trafo 2 Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 150 kV Trafo 2 Alarmas de Interruptor | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RESET COMANDO Y BLOQUEO DISY. ¦ 150 kV Línea 2 Bonete B Reset o CMD sin retorno | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD FASES ¦ 150 kV Línea 2 Bonete B Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD DIR. DE TIERRA ¦ 150 kV Línea 2 Bonete B Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Alarma Relé F1 Fase R | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Alarma Relé F1 Fase R | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE LINEA ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Señales Seccionador Linea | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE BARRA PRIN. ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Señales Seccionador Barra Principal | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA MERGING UNIT ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Alarmas del MUP 2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Alarmas del MUP 2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA MERGING UNIT ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Alarmas del MUP 1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Alarmas del MUP 1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA MERGING UNIT ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Alarmas del MUC 1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Alarmas del MUC 1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Señales Interruptor | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Desbloqueado | RECIERRE BLOQUEADO ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Señales Interruptor | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Monofasico | REENGANCHE MONOFASICO/TRIFASICO ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Señales Interruptor | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Señales Interruptor | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Alarma Relé F1 Fase S | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | SOBREOPERACIÓN MANDO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Alarmas de Interruptor | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Señales Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RESET COMANDO Y BLOQUEO DISY. ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Reset o CMD sin retorno | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD FASES ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CA PANEL DE MANDO EN PLAYA ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD DIR. DE TIERRA ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (SINCRONISMO) ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | No Activo | BLOQUEO LOCAL RECIERRE ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | TEL - ALARMA EQUIPO TPR ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (MED.) ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | BLOQUEO INTERRUPTOR POR SF6 ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RECEPCIÓN DE TRANSFERENCIA DE DISPARO ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Desconectado | PULSADOR DE EMERGENCIA CONECTADO ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Señales Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC MOTORES ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Alarma Relé F1 Fase S | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CA TABLEROS ¦ Generales Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FASE ABIERTA ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 1 ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ORDEN DE RECIERRE ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Alarma Relé F2 Fase T | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Alarma Relé F2 Fase T | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Alarma Relé F2 Fase S | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Alarma Relé F2 Fase S | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Alarma Relé F2 Fase R | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Alarma Relé F2 Fase R | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Desbloqueado | RECIERRE BLOQUEADO ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Señales Relé F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Alarma Relé F1 Fase T | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Monofasico | REENGANCHE MONOFASICO/TRIFASICO ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Señales Relé F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD FASES ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD DIR. DE TIERRA ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (SINCRONISMO) ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | No Activo | BLOQUEO LOCAL RECIERRE ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 2 ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. CON ENCLAVAMIENTO ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FASE ABIERTA ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 1 ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ORDEN DE RECIERRE ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RESET COMANDO Y BLOQUEO DISY. ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 2 ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. CON ENCLAVAMIENTO ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FASE ABIERTA ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 1 ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ORDEN DE RECIERRE ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarma Relé F2 Fase T | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarma Relé F2 Fase T | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarma Relé F2 Fase S | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarma Relé F2 Fase S | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarma Relé F2 Fase R | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarma Relé F2 Fase R | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Desbloqueado | RECIERRE BLOQUEADO ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Señales Relé F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Monofasico | REENGANCHE MONOFASICO/TRIFASICO ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Señales Relé F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RESET COMANDO Y BLOQUEO DISY. ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD DIR. DE TIERRA ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (SINCRONISMO) ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | No Activo | BLOQUEO LOCAL RECIERRE ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 2 ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. CON ENCLAVAMIENTO ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FASE ABIERTA ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 1 ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ORDEN DE RECIERRE ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarma Relé F1 Fase T | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD FASES ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. CON ENCLAVAMIENTO ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 2 ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FASE ABIERTA ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISCORDANCIA POLOS INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 1 ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ORDEN DE RECIERRE ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | BAJA PRESIÓN SF6 INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Alarmas Generales Fase T | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA APERTURA INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Alarmas Generales Fase T | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Alarmas Generales Fase T | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Alarmas Generales Fase S | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA APERTURA INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Alarmas Generales Fase S | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Alarmas Generales Fase S | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | No Activo | BLOQUEO LOCAL RECIERRE ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (SINCRONISMO) ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD DIR. DE TIERRA ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD FASES ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RESET COMANDO Y BLOQUEO DISY. ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Monofasico | REENGANCHE MONOFASICO/TRIFASICO ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Señales Relé F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. CON ENCLAVAMIENTO ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Desbloqueado | RECIERRE BLOQUEADO ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Señales Relé F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DE CORRIENTE ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Alarmas Cofre Zona Digital | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | PUERTA ABIERTA DE PANEL EN PLAYA ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Alarmas Cofre Zona Digital | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CA CZD ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Alarmas Cofre Zona Digital | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Alarmas Generales Fase R | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA APERTURA INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Alarmas Generales Fase R | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Alarmas Generales Fase R | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE TIERRA ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Señales Puesta a Tierra | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 2 ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | No Activo | BLOQUEO LOCAL RECIERRE ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. CON ENCLAVAMIENTO ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FASE ABIERTA ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 1 ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ORDEN DE RECIERRE ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Alarma Relé F2 Fase T | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Alarma Relé F2 Fase T | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Alarma Relé F2 Fase S | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Alarma Relé F2 Fase S | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Alarma Relé F2 Fase R | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Alarma Relé F2 Fase R | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 2 ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Desbloqueado | RECIERRE BLOQUEADO ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Señales Relé F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RESET COMANDO Y BLOQUEO DISY. ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD FASES ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD DIR. DE TIERRA ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (SINCRONISMO) ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | No Activo | BLOQUEO LOCAL RECIERRE ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 2 ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. CON ENCLAVAMIENTO ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FASE ABIERTA ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 1 ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ORDEN DE RECIERRE ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Monofasico | REENGANCHE MONOFASICO/TRIFASICO ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Señales Relé F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | No Activo | BLOQUEO LOCAL RECIERRE ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (SINCRONISMO) ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (SINCRONISMO) ¦ 150 kV Línea 2 Bonete B Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | No Activo | BLOQUEO LOCAL RECIERRE ¦ 150 kV Línea 2 Bonete B Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 2 Bonete B Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | TEL - ALARMA EQUIPO TPR ¦ 150 kV Línea 2 Bonete B Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (MED.) ¦ 150 kV Línea 2 Bonete B Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RECEPCIÓN DE TRANSFERENCIA DE DISPARO ¦ 150 kV Línea 2 Bonete B Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 150 kV Línea 2 Bonete B Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC MOTORES ¦ 150 kV Línea 2 Bonete B Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC SEÑAL DE TELEPROTECCIÓN ¦ 150 kV Línea 2 Bonete B Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 2 ¦ 150 kV Línea 2 Bonete B Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. CON ENCLAVAMIENTO ¦ 150 kV Línea 2 Bonete B Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. DIFERENCIAL ¦ 150 kV Línea 2 Bonete B Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 150 kV Línea 2 Bonete B Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FASE ABIERTA ¦ 150 kV Línea 2 Bonete B Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 1 ¦ 150 kV Línea 2 Bonete B Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC PROT. ¦ 150 kV Línea 2 Bonete B Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ORDEN DE RECIERRE ¦ 150 kV Línea 2 Bonete B Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD DIR. DE TIERRA ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD FASES ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RESET COMANDO Y BLOQUEO DISY. ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Monofasico | REENGANCHE MONOFASICO/TRIFASICO ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Señales Relé F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Desbloqueado | RECIERRE BLOQUEADO ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Señales Relé F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE TIERRA ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Señales Puesta a Tierra | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 2 Bonete B Alarmas Generales Fase R | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 2 Bonete B Alarmas Generales Fase S | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA APERTURA INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 2 Bonete B Alarmas Generales Fase S | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 2 Bonete B Alarmas Generales Fase T | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA APERTURA INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 2 Bonete B Alarmas Generales Fase T | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 150 kV Línea 2 Bonete B Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO ¦ 150 kV Línea 2 Bonete B Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA APERTURA INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 2 Bonete B Alarmas Generales Fase R | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarma Relé F1 Fase S | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Alarma Relé F1 Fase T | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Alarma Relé F1 Fase S | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FASE ABIERTA ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISCORDANCIA POLOS INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 1 ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ORDEN DE RECIERRE ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | BAJA PRESIÓN SF6 INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Alarmas Generales Fase T | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA APERTURA INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Alarmas Generales Fase T | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Alarmas Generales Fase T | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Alarmas Generales Fase S | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Alarmas Generales Fase S | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Alarmas Generales Fase R | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA APERTURA INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Alarmas Generales Fase R | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Alarmas Generales Fase R | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CA CZD ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Alarmas Cofre Zona Digital | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | PUERTA ABIERTA DE PANEL EN PLAYA ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Alarmas Cofre Zona Digital | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DE CORRIENTE ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Alarmas Cofre Zona Digital | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE TIERRA ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Señales Puesta a Tierra | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Desbloqueado | RECIERRE BLOQUEADO ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Señales Relé F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Monofasico | REENGANCHE MONOFASICO/TRIFASICO ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Señales Relé F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RESET COMANDO Y BLOQUEO DISY. ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD FASES ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD DIR. DE TIERRA ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (SINCRONISMO) ¦ 150 kV Línea 1 Mercedes Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA APERTURA INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Alarmas Generales Fase S | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. CON ENCLAVAMIENTO ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 2 ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC MOTORES ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Alarma Relé F1 Fase S | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Alarma Relé F1 Fase R | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Alarma Relé F1 Fase R | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE LINEA ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Señales Seccionador Linea | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE BARRA PRIN. ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Señales Seccionador Barra Principal | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA MERGING UNIT ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Alarmas del MUP 2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Alarmas del MUP 2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA MERGING UNIT ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Alarmas del MUP 1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Alarmas del MUP 1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA MERGING UNIT ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Alarmas del MUC 1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Alarmas del MUC 1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Señales Interruptor | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Desbloqueado | RECIERRE BLOQUEADO ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Señales Interruptor | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Monofasico | REENGANCHE MONOFASICO/TRIFASICO ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Señales Interruptor | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Señales Interruptor | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | SOBREOPERACIÓN MANDO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Alarmas de Interruptor | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Desconectado | PULSADOR DE EMERGENCIA CONECTADO ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Señales Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RECEPCIÓN DE TRANSFERENCIA DE DISPARO ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | BLOQUEO INTERRUPTOR POR SF6 ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (MED.) ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Alarma Relé F1 Fase T | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | TEL - ALARMA EQUIPO TPR ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (SINCRONISMO) ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD DIR. DE TIERRA ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CA PANEL DE MANDO EN PLAYA ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD FASES ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RESET COMANDO Y BLOQUEO DISY. ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Reset o CMD sin retorno | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Señales Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | No Activo | BLOQUEO LOCAL RECIERRE ¦ 150 kV Línea 1 Paysandú Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CC CONVERTIDOR 110/24V ¦ Generales Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | AUTOMATISMO DETENIDO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | FALTA CC ALARMAS ¦ Generales Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 150 kV Línea 1 C. Peralta A Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 1 C. Peralta A Alarma Relé F1 Fase T | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 C. Peralta A Alarma Relé F1 Fase T | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 1 C. Peralta A Alarma Relé F1 Fase S | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 C. Peralta A Alarma Relé F1 Fase S | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 1 C. Peralta A Alarma Relé F1 Fase R | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 C. Peralta A Alarma Relé F1 Fase R | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE LINEA ¦ 150 kV Línea 1 C. Peralta A Señales Seccionador Linea | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE BARRA PRIN. ¦ 150 kV Línea 1 C. Peralta A Señales Seccionador Barra Principal | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE BARRA AUX. ¦ 150 kV Línea 1 C. Peralta A Señales Seccionador Barra Auxiliar | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 1 C. Peralta A Señales Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Desbloqueado | RECIERRE BLOQUEADO ¦ 150 kV Línea 1 C. Peralta A Señales Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Monofasico | REENGANCHE MONOFASICO/TRIFASICO ¦ 150 kV Línea 1 C. Peralta A Señales Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 1 C. Peralta A Señales Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO ¦ 150 kV Línea 1 C. Peralta A Alarmas de Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ 150 kV Línea 1 C. Peralta A Señales Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RESET COMANDO Y BLOQUEO DISY. ¦ 150 kV Línea 1 C. Peralta A Reset o CMD sin retorno | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FASE ABIERTA ¦ 150 kV Línea 1 C. Peralta A Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 150 kV Línea 1 C. Peralta A Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. DIFERENCIAL ¦ 150 kV Línea 1 C. Peralta A Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. CON ENCLAVAMIENTO ¦ 150 kV Línea 1 C. Peralta A Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 2 ¦ 150 kV Línea 1 C. Peralta A Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC MOTORES ¦ 150 kV Línea 1 C. Peralta A Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 150 kV Línea 1 C. Peralta A Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA TRANSFERENCIA DE PROTECCIONES ¦ 150 kV Línea 1 C. Peralta A Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 150 kV Línea 1 C. Peralta A Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 1 C. Peralta A Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD ¦ 150 kV Línea 1 C. Peralta A Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (MED.) ¦ 150 kV Línea 1 C. Peralta A Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | No Activo | BLOQUEO LOCAL RECIERRE ¦ 150 kV Línea 1 C. Peralta A Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (SINCRONISMO) ¦ 150 kV Línea 1 C. Peralta A Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 150 kV Línea 1 C. Peralta A Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISCORDANCIA POLOS INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 1 C. Peralta A Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ORDEN DE RECIERRE ¦ 150 kV Línea 1 C. Peralta A Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FASE ABIERTA ¦ 150 kV Línea 1 C. Peralta A Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Alarmas Generales Fase R | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE TIERRA ¦ 150 kV Línea 1 C. Peralta A Señales Puesta a Tierra | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Desbloqueado | RECIERRE BLOQUEADO ¦ 150 kV Línea 1 C. Peralta A Señales Relé F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Monofasico | REENGANCHE MONOFASICO/TRIFASICO ¦ 150 kV Línea 1 C. Peralta A Señales Relé F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RESET COMANDO Y BLOQUEO DISY. ¦ 150 kV Línea 1 C. Peralta A Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | No Activo | BLOQUEO LOCAL RECIERRE ¦ 150 kV Línea 1 C. Peralta A Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD ¦ 150 kV Línea 1 C. Peralta A Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 2 ¦ 150 kV Línea 1 C. Peralta A Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. CON ENCLAVAMIENTO ¦ 150 kV Línea 1 C. Peralta A Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. DIFERENCIAL ¦ 150 kV Línea 1 C. Peralta A Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 150 kV Línea 1 C. Peralta A Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FASE ABIERTA ¦ 150 kV Línea 1 C. Peralta A Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 1 ¦ 150 kV Línea 1 C. Peralta A Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ORDEN DE RECIERRE ¦ 150 kV Línea 1 C. Peralta A Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 150 kV Línea 1 C. Peralta A Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 150 kV Línea 1 C. Peralta A Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 1 C. Peralta A Alarma Relé F2 Fase T | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 150 kV Línea 1 C. Peralta A Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. DIFERENCIAL ¦ 150 kV Línea 1 C. Peralta A Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. CON ENCLAVAMIENTO ¦ 150 kV Línea 1 C. Peralta A Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 2 ¦ 150 kV Línea 1 C. Peralta A Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD ¦ 150 kV Línea 1 C. Peralta A Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | No Activo | BLOQUEO LOCAL RECIERRE ¦ 150 kV Línea 1 C. Peralta A Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 1 ¦ 150 kV Línea 1 C. Peralta A Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RESET COMANDO Y BLOQUEO DISY. ¦ 150 kV Línea 1 C. Peralta A Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Desbloqueado | RECIERRE BLOQUEADO ¦ 150 kV Línea 1 C. Peralta A Señales Relé F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 C. Peralta A Alarma Relé F2 Fase R | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 1 C. Peralta A Alarma Relé F2 Fase R | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 C. Peralta A Alarma Relé F2 Fase S | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 1 C. Peralta A Alarma Relé F2 Fase S | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 C. Peralta A Alarma Relé F2 Fase T | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Monofasico | REENGANCHE MONOFASICO/TRIFASICO ¦ 150 kV Línea 1 C. Peralta A Señales Relé F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 1 ¦ 150 kV Línea 1 C. Peralta A Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC PROT. ¦ 150 kV Línea 1 C. Peralta A Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | SOBREOPERACIÓN MANDO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 1 C. Peralta A Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Desbloqueado | RECIERRE BLOQUEADO ¦ 150 kV Línea 1 Bonete Señales Relé F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Monofasico | REENGANCHE MONOFASICO/TRIFASICO ¦ 150 kV Línea 1 Bonete Señales Relé F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RESET COMANDO Y BLOQUEO DISY. ¦ 150 kV Línea 1 Bonete Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | No Activo | BLOQUEO LOCAL RECIERRE ¦ 150 kV Línea 1 Bonete Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD ¦ 150 kV Línea 1 Bonete Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 2 ¦ 150 kV Línea 1 Bonete Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. CON ENCLAVAMIENTO ¦ 150 kV Línea 1 Bonete Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. DIFERENCIAL ¦ 150 kV Línea 1 Bonete Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 150 kV Línea 1 Bonete Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FASE ABIERTA ¦ 150 kV Línea 1 Bonete Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 1 ¦ 150 kV Línea 1 Bonete Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ORDEN DE RECIERRE ¦ 150 kV Línea 1 Bonete Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 150 kV Línea 1 Bonete Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 150 kV Línea 1 Bonete Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 1 Bonete Alarma Relé F1 Fase T | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Bonete Alarma Relé F1 Fase T | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 1 Bonete Alarma Relé F1 Fase S | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (SINCRONISMO) ¦ 150 kV Línea 1 Bonete Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RESET COMANDO Y BLOQUEO DISY. ¦ 150 kV Línea 1 Bonete Reset o CMD sin retorno | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ 150 kV Línea 1 Bonete Señales Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO ¦ 150 kV Línea 1 Bonete Alarmas de Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 1 Bonete Señales Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Monofasico | REENGANCHE MONOFASICO/TRIFASICO ¦ 150 kV Línea 1 Bonete Señales Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Bonete Alarma Relé F2 Fase R | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Desbloqueado | RECIERRE BLOQUEADO ¦ 150 kV Línea 1 Bonete Señales Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE BARRA AUX. ¦ 150 kV Línea 1 Bonete Señales Seccionador Barra Auxiliar | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE BARRA PRIN. ¦ 150 kV Línea 1 Bonete Señales Seccionador Barra Principal | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE LINEA ¦ 150 kV Línea 1 Bonete Señales Seccionador Linea | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Bonete Alarma Relé F1 Fase R | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 1 Bonete Alarma Relé F1 Fase R | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Bonete Alarma Relé F1 Fase S | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 1 Bonete Señales Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 1 Bonete Alarma Relé F2 Fase R | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Bonete Alarma Relé F2 Fase S | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 1 Bonete Alarma Relé F2 Fase S | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA APERTURA INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 1 C. Peralta A Alarmas Generales Fase R | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 1 C. Peralta A Alarmas Generales Fase R | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 C. Peralta A Alarmas Generales Fase S | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA APERTURA INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 1 C. Peralta A Alarmas Generales Fase S | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 1 C. Peralta A Alarmas Generales Fase S | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 C. Peralta A Alarmas Generales Fase T | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 C. Peralta A Alarmas Generales Fase R | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA APERTURA INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 1 C. Peralta A Alarmas Generales Fase T | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 1 C. Peralta A Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 150 kV Línea 1 C. Peralta A Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. Y BLOQUEO POR BAJA PRESIÓN SF6 INT. ¦ 150 kV Línea 1 C. Peralta A Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | BAJA PRESIÓN SF6 INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 1 C. Peralta A Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ORDEN DE RECIERRE ¦ 150 kV Línea 1 C. Peralta A Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 150 kV Línea 1 C. Peralta A Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 1 C. Peralta A Alarmas Generales Fase T | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA APERTURA INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Alarmas Generales Fase R | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE TIERRA ¦ 150 kV Línea 1 Bonete Señales Puesta a Tierra | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Monofasico | REENGANCHE MONOFASICO/TRIFASICO ¦ 150 kV Línea 1 Bonete Señales Relé F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Bonete Alarma Relé F2 Fase T | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 1 Bonete Alarma Relé F2 Fase T | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 150 kV Línea 1 Bonete Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 150 kV Línea 1 Bonete Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ORDEN DE RECIERRE ¦ 150 kV Línea 1 Bonete Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 1 ¦ 150 kV Línea 1 Bonete Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Desbloqueado | RECIERRE BLOQUEADO ¦ 150 kV Línea 1 Bonete Señales Relé F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FASE ABIERTA ¦ 150 kV Línea 1 Bonete Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. DIFERENCIAL ¦ 150 kV Línea 1 Bonete Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. CON ENCLAVAMIENTO ¦ 150 kV Línea 1 Bonete Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 2 ¦ 150 kV Línea 1 Bonete Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD ¦ 150 kV Línea 1 Bonete Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | No Activo | BLOQUEO LOCAL RECIERRE ¦ 150 kV Línea 1 Bonete Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RESET COMANDO Y BLOQUEO DISY. ¦ 150 kV Línea 1 Bonete Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 150 kV Línea 1 Bonete Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Alarmas Generales Fase R | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Alarmas Generales Fase S | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA APERTURA INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Alarmas Generales Fase S | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Young Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | SOBREOPERACIÓN MANDO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 1 Young Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 150 kV Línea 1 Young Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ORDEN DE RECIERRE ¦ 150 kV Línea 1 Young Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | BAJA PRESIÓN SF6 INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 1 Young Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. Y BLOQUEO POR BAJA PRESIÓN SF6 INT. ¦ 150 kV Línea 1 Young Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 150 kV Línea 1 Young Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 1 Young Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA APERTURA INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 1 Young Alarmas Generales Fase T | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Young Alarmas Generales Fase T | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA APERTURA INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 1 Young Alarmas Generales Fase S | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Young Alarmas Generales Fase S | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA APERTURA INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 1 Young Alarmas Generales Fase R | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Young Alarmas Generales Fase R | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE TIERRA ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Señales Puesta a Tierra | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Desbloqueado | RECIERRE BLOQUEADO ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Señales Relé F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Monofasico | REENGANCHE MONOFASICO/TRIFASICO ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Señales Relé F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ORDEN DE RECIERRE ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 1 ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FASE ABIERTA ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 1 ¦ 150 kV Línea 1 Young Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. DIFERENCIAL ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 2 ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | No Activo | BLOQUEO LOCAL RECIERRE ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD DIR. DE TIERRA ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD FASES ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RESET COMANDO Y BLOQUEO DISY. ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. CON ENCLAVAMIENTO ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISCORDANCIA POLOS INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 1 Young Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC SEÑALES CAZ ¦ Generales Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 150 kV Línea 1 Young Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO ¦ 150 kV Línea 1 Young Alarmas de Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 1 Young Señales Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Monofasico | REENGANCHE MONOFASICO/TRIFASICO ¦ 150 kV Línea 1 Young Señales Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Desbloqueado | RECIERRE BLOQUEADO ¦ 150 kV Línea 1 Young Señales Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 1 Young Señales Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE BARRA AUX. ¦ 150 kV Línea 1 Young Señales Seccionador Barra Auxiliar | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Desbloqueado | DISP. SUBFRECUENCIA ¦ 150 kV Línea 1 Young Señales Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE BARRA PRIN. ¦ 150 kV Línea 1 Young Señales Seccionador Barra Principal | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Young Alarma Relé F1 Fase R | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Young Alarma Relé F1 Fase S | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Young Alarma Relé F1 Fase T | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 150 kV Línea 1 Young Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 150 kV Línea 1 Young Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ORDEN DE RECIERRE ¦ 150 kV Línea 1 Young Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE LINEA ¦ 150 kV Línea 1 Young Señales Seccionador Linea | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Alarma Relé F2 Fase T | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ 150 kV Línea 1 Young Señales Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD DIR. DE TIERRA ¦ 150 kV Línea 1 Young Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. CON ENCLAVAMIENTO ¦ 150 kV Línea 1 Young Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 2 ¦ 150 kV Línea 1 Young Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC MOTORES ¦ 150 kV Línea 1 Young Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA TRANSFERENCIA DE PROTECCIONES ¦ 150 kV Línea 1 Young Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 150 kV Línea 1 Young Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 150 kV Línea 1 Young Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RESET COMANDO Y BLOQUEO DISY. ¦ 150 kV Línea 1 Young Reset o CMD sin retorno | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 1 Young Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD ¦ 150 kV Línea 1 Young Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (MED.) ¦ 150 kV Línea 1 Young Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | TEL - ALARMA EQUIPO TPR ¦ 150 kV Línea 1 Young Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 1 Young Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | No Activo | BLOQUEO LOCAL RECIERRE ¦ 150 kV Línea 1 Young Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (SINCRONISMO) ¦ 150 kV Línea 1 Young Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RECEPCIÓN DE TRANSFERENCIA DE DISPARO ¦ 150 kV Línea 1 Young Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | No Activo | BLOQUEO LOCAL RECIERRE ¦ 150 kV Línea 1 Bonete Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Alarma Relé F2 Fase T | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Alarma Relé F2 Fase S | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (SINCRONISMO) ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | No Activo | BLOQUEO LOCAL RECIERRE ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | TEL - ALARMA EQUIPO TPR ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (MED.) ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | BLOQUEO INTERRUPTOR POR SF6 ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RECEPCIÓN DE TRANSFERENCIA DE DISPARO ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA TRANSFERENCIA DE PROTECCIONES ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC MOTORES ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 2 ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. CON ENCLAVAMIENTO ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. DIFERENCIAL ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FASE ABIERTA ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Alarmas Generales Fase S | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Alarmas Generales Fase T | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA APERTURA INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Alarmas Generales Fase T | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Alarmas Generales Fase T | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD DIR. DE TIERRA ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | BAJA PRESIÓN SF6 INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ORDEN DE RECIERRE ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | SOBREOPERACIÓN MANDO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 1 ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISCORDANCIA POLOS INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CA PANEL DE MANDO EN PLAYA ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD FASES ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RESET COMANDO Y BLOQUEO DISY. ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Reset o CMD sin retorno | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FASE ABIERTA ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. DIFERENCIAL ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. CON ENCLAVAMIENTO ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 2 ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | No Activo | BLOQUEO LOCAL RECIERRE ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD FASES ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RESET COMANDO Y BLOQUEO DISY. ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Monofasico | REENGANCHE MONOFASICO/TRIFASICO ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Señales Relé F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Desbloqueado | RECIERRE BLOQUEADO ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Señales Relé F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Alarma Relé F2 Fase R | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Alarma Relé F2 Fase R | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD DIR. DE TIERRA ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Alarma Relé F2 Fase S | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 1 ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Señales Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Señales Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Monofasico | REENGANCHE MONOFASICO/TRIFASICO ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Señales Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Desbloqueado | RECIERRE BLOQUEADO ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Señales Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Señales Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE BARRA AUX. ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Señales Seccionador Barra Auxiliar | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ORDEN DE RECIERRE ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE BARRA PRIN. ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Señales Seccionador Barra Principal | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Alarma Relé F1 Fase R | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Alarma Relé F1 Fase R | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Alarma Relé F1 Fase S | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Alarma Relé F1 Fase S | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Alarma Relé F1 Fase T | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Alarma Relé F1 Fase T | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE LINEA ¦ 150 kV Línea 1 Paso de Los Toros Señales Seccionador Linea | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (MED.) ¦ 150 kV Línea 1 Bonete Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | BLOQUEO INTERRUPTOR POR SF6 ¦ 150 kV Línea 1 Bonete Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD ¦ 150 kV Línea 1 Bonete Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 30 kV Serv. Aux. 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | ON | FALTA CC MANDO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Serv. Aux. 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Serv. Aux. 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | ON | FALTA CC MOTORES ¦ 30 kV Serv. Aux. 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. RESPALDO SOBREINT. TIERRA ¦ 30 kV Serv. Aux. 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 30 kV Serv. Aux. 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | VÁLVULA DE SOBREPRESIÓN ¦ 30 kV Serv. Aux. 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC PROT. ¦ 30 kV Serv. Aux. 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | TEMP. ACEITE TRAFO ¦ 30 kV Serv. Aux. 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | MÁX/MÍN NIVEL DE ACEITE TRAFO ¦ 30 kV Serv. Aux. 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO ¦ 30 kV Serv. Aux. 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | BAJA PRESIÓN SF6 INTERRUPTOR ¦ 30 kV Serv. Aux. 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 30 kV Serv. Aux. 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 30 kV Serv. Aux. 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Insertado | ESTADO DEL CARRO ¦ 30 kV Serv. Aux. 1 Señales Carros | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Acoplador 1 Señales Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Acoplador 1 Señales Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ Trafo 1 Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ Trafo 1 Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ Trafo 1 Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ Trafo 1 Alarmas F3 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Insertado | ESTADO DEL CARRO ¦ 30 kV Acoplador 1 Señales Carros | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 30 kV Acoplador 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD FASES ¦ 30 kV Serv. Aux. 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | BAJA PRESIÓN SF6 INTERRUPTOR ¦ 30 kV Acoplador 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | ON | FALTA CC MOTORES ¦ 30 kV Acoplador 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Acoplador 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | ON | FALTA CC MANDO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Acoplador 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ 30 kV Acoplador 1 Señales Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 30 kV Acoplador 1 Alarmas de Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | BLOQUEO INTERRUPTOR POR SF6 ¦ 30 kV Acoplador 1 Alarmas de Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO ¦ 30 kV Acoplador 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ 30 kV Serv. Aux. 1 Señales Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 30 kV Serv. Aux. 1 Alarmas de Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | BLOQUEO INTERRUPTOR POR SF6 ¦ 30 kV Serv. Aux. 1 Alarmas de Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | MÁX/MÍN NIVEL DE ACEITE TRAFO ¦ 30 kV Banco Zig Zag Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | BUCHHOLZ ¦ 30 kV Banco Zig Zag Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. BUCHHOLZ ¦ 30 kV Banco Zig Zag Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. TEMPERATURA ACEITE TRAFO ¦ 30 kV Banco Zig Zag Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC RELÉS AUX. TRAFO ¦ 30 kV Banco Zig Zag Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Insertado | ESTADO DEL CARRO ¦ 30 kV Celda 1 Distribución Señales Carros | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. VÁLVULA SOBREPRESIÓN TRAFO ¦ 30 kV Banco Zig Zag Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 1 Distribución Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 30 kV Celda 1 Distribución Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | BAJA PRESIÓN SF6 INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 1 Distribución Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO ¦ 30 kV Celda 1 Distribución Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC PROT. ¦ 30 kV Celda 1 Distribución Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 30 kV Celda 1 Distribución Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. CON ENCLAVAMIENTO ¦ 30 kV Celda 1 Distribución Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 30 kV Celda 1 Distribución Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ Trafo 1 Señales Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 30 kV Barra Principal 2 Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (MED.) ¦ 30 kV Barra Principal 2 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Serv. Aux. 1 Señales Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Serv. Aux. 1 Señales Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE TIERRA ¦ 30 kV Serv. Aux. 1 Señales Puesta a Tierra | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBRETENSIÓN ¦ 30 kV Barra Principal 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC PROT. ¦ 30 kV Barra Principal 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 30 kV Barra Principal 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBRETENSIÓN HOMOPOLAR ¦ 30 kV Barra Principal 2 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | TENSIÓN HOMOPOLAR ¦ 30 kV Barra Principal 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBRETENSIÓN HOMOPOLAR ¦ 30 kV Barra Principal 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 30 kV Barra Principal 1 Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBRETENSIÓN ¦ 30 kV Barra Principal 2 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC PROT. ¦ 30 kV Barra Principal 2 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 30 kV Barra Principal 2 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | TENSIÓN HOMOPOLAR ¦ 30 kV Barra Principal 2 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (MED.) ¦ 30 kV Barra Principal 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC MOTORES ¦ 30 kV Celda 1 Distribución Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD INSTANTÁNEA FASES ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CA MANDO CBC ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Apagado | ILUMINACIÓN PLAYA ¦ Generales Señales Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC TUC ¦ Generales Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC TUC ¦ Generales Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CA EN PCA PANELES EN 150 kV ¦ Generales Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC EN PANEL PCC ¦ Generales Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC EN PANEL PCC ¦ Generales Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CA TABLEROS ¦ Generales Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC CENTRAL INTRUSOS/INCENDIO ¦ Generales Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | FALTA CC ALARMAS ¦ Generales Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CA ILUMINACIÓN PLAYA ¦ Generales Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | ON | CONDICIÓN DE SENSORES ¦ Generales Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA ¦ Generales Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC SEÑALES ¦ Generales Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ Generador Diesel 1 Señales Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA GENERADOR DIESEL ¦ Generador Diesel 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | GENERADOR EMERGENCIA CONECTADO ¦ Generador Diesel 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Central No Armada | EST. CENTRAL ALARMAS ARMADA ¦ Central Intr/Inc Reset o CMD sin retorno | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISCORDANCIA DE PUNTOS ENTRE TRFS ¦ Automatismo Trafos Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | TENSIÓN FUERA DE RANGO ADMISIBLE ¦ Automatismo Trafos Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ Automatismo Trafos Señales Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Automatico | MODO AUTOMÁTICO ¦ Automatismo Trafos Señales Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | AUTÓMATA FUERA DE CONTROL (TAP EXTREMO) ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | ON | TRAFO HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC ¦ Generales Alarmas del HMI | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Control PLC | CONTROL MANUAL HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | INCENDIO CELDAS 30 KV ¦ Central Intr/Inc Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | INCENDIO EDIFICIO ¦ Central Intr/Inc Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | INCENDIO SALA DE TABLEROS ¦ Central Intr/Inc Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | INTRUSOS SALA COMPRESOR Y BATERÍAS ¦ Central Intr/Inc Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | INTRUSOS CERCA ELÉCTRICA ¦ Central Intr/Inc Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | INTRUSOS EDIFICIO ¦ Central Intr/Inc Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CA CENTRAL INTRUSOS/INCENDIO ¦ Central Intr/Inc Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC ¦ Generales Alarmas del SCL | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CARGADOR COMUNICACIONES ¦ - SS.AA. 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA A TIERRA EN CC SISTEMA 1 ¦ - SS.AA. 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | MÁX/MÍN NIVEL DE ACEITE CBC ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | MÁX/MÍN NIVEL DE ACEITE TRAFO ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | TEMP. ACEITE TRAFO ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | BUCHHOLZ ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. BUCHHOLZ ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | CONTROL CBC EN LOCAL ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. VÁLVULA SOBREPRESIÓN CBC ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC PANELES TRAFO ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. DIFERENCIAL ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. CON ENCLAVAMIENTO ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREFLUJO MAGNÉTICO TRAFO ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD INSTANTÁNEA TIERRA ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. TEMPERATURA ACEITE TRAFO ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | SOBREFLUJO MAGNÉTICO TRAFO ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA EQUIPO ANALIZADOR DE GASES ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TEMPORIZADA TIERRA ¦ Trafo 1 Alarmas del Bobinado 150 kV | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ Trafo 1 Alarmas del Bobinado 150 kV | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CA GENERAL DE ESTACIÓN - S. AUX. ¦ - SS.AA. 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | CA MÁXIMA TENSIÓN - SS.AA. ¦ - SS.AA. 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | CA MÍNIMA TENSIÓN - SS.AA. ¦ - SS.AA. 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | CC MÍNIMA TENSIÓN - SS.AA. ¦ - SS.AA. 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CARGADOR ¦ - SS.AA. 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CA EN PCA PANELES EN 30 kV ¦ - SS.AA. 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA APERTURA INTERRUPTOR ¦ Trafo 1 Alarmas del Bobinado 150 kV | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ - SS.AA. 1 Señales Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TEMPORIZADA FASES ¦ Trafo 1 Alarmas del Bobinado 30 kV | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | IMAGEN TÉRMICA ¦ Trafo 1 Alarmas del Bobinado 30 kV | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ Trafo 1 Alarmas del Bobinado 30 kV | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA APERTURA INTERRUPTOR ¦ Trafo 1 Alarmas del Bobinado 30 kV | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TEMPORIZADA TIERRA ¦ Trafo 1 Alarmas del Bobinado 30 kV | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TEMPORIZADA FASES ¦ Trafo 1 Alarmas del Bobinado 150 kV | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. IMAGEN TÉRMICA ¦ Trafo 1 Alarmas del Bobinado 30 kV | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 1 ¦ 150 kV Línea 1 Young Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 30 kV Celda 1 Distribución Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 1 Distribución Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. DIFERENCIAL ¦ 150 kV Barras Alarmas Generales Fase T | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | PROTECCIÓN BLOQUEADA ¦ 150 kV Barras Alarmas Generales Fase T | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBRETENSIÓN ¦ 150 kV Barras Alarmas Generales Fase T | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DIFERENCIAL BLOQUEADA ¦ 150 kV Barras Alarmas Generales Fase S | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 150 kV Barras Alarmas Generales Fase S | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. CON ENCLAVAMIENTO ¦ 150 kV Barras Alarmas Generales Fase S | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. DIFERENCIAL ¦ 150 kV Barras Alarmas Generales Fase S | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | PROTECCIÓN BLOQUEADA ¦ 150 kV Barras Alarmas Generales Fase S | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBRETENSIÓN ¦ 150 kV Barras Alarmas Generales Fase S | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DIFERENCIAL BLOQUEADA ¦ 150 kV Barras Alarmas Generales Fase R | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 150 kV Barras Alarmas Generales Fase R | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. CON ENCLAVAMIENTO ¦ 150 kV Barras Alarmas Generales Fase R | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. DIFERENCIAL ¦ 150 kV Barras Alarmas Generales Fase R | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | PROTECCIÓN BLOQUEADA ¦ 150 kV Barras Alarmas Generales Fase R | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBRETENSIÓN ¦ 150 kV Barras Alarmas Generales Fase R | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (MED.) ¦ 150 kV Barra Principal Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC PROT. ¦ 150 kV Barra Principal Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISCORDANCIA POLOS INTERRUPTOR ¦ 150 kV Acoplador 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 150 kV Acoplador 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC MOTORES ¦ 150 kV Acoplador 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 150 kV Acoplador 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Acoplador 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ 150 kV Acoplador 1 Señales Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. CON ENCLAVAMIENTO ¦ 150 kV Barras Alarmas Generales Fase T | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO ¦ 150 kV Acoplador 1 Alarmas de Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Acoplador 1 Señales Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE BARRA AUX. ¦ 150 kV Acoplador 1 Señales Seccionador Barra Auxiliar | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE ACOPLE A BARRA PRIN. ¦ 150 kV Acoplador 1 Señales Seccionador Barra Principal | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Acoplador 1 Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Acoplador 1 Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Acoplador 1 Alarmas F3 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 150 kV Acoplador 1 Señales Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 150 kV Barras Alarmas Generales Fase T | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DIFERENCIAL BLOQUEADA ¦ 150 kV Barras Alarmas Generales Fase T | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SUBFRECUENCIA ¦ 150 kV Barras Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | SOBREOPERACIÓN MANDO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 1 Bonete Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Bonete Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 1 ¦ 150 kV Línea 1 Bonete Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISCORDANCIA POLOS INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 1 Bonete Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FASE ABIERTA ¦ 150 kV Línea 1 Bonete Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 150 kV Línea 1 Bonete Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 150 kV Línea 1 Bonete Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. DIFERENCIAL ¦ 150 kV Línea 1 Bonete Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 2 ¦ 150 kV Línea 1 Bonete Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC MOTORES ¦ 150 kV Línea 1 Bonete Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA TRANSFERENCIA DE PROTECCIONES ¦ 150 kV Línea 1 Bonete Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 150 kV Línea 1 Bonete Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 150 kV Línea 1 Bonete Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 1 Bonete Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. CON ENCLAVAMIENTO ¦ 150 kV Línea 1 Bonete Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC PROT. ¦ 150 kV Acoplador 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ORDEN DE RECIERRE ¦ 150 kV Línea 1 Bonete Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 150 kV Línea 1 Bonete Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 150 kV Barras Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RESET COMANDO Y BLOQUEO DISY. ¦ 150 kV Barras Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 Fase R | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RESET COMANDO Y BLOQUEO DISY. ¦ 150 kV Barras Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 Fase S | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RESET COMANDO Y BLOQUEO DISY. ¦ 150 kV Barras Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 Fase T | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Bonete Alarmas Generales Fase R | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA APERTURA INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 1 Bonete Alarmas Generales Fase R | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | BAJA PRESIÓN SF6 INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 1 Bonete Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 1 Bonete Alarmas Generales Fase R | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA APERTURA INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 1 Bonete Alarmas Generales Fase S | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 1 Bonete Alarmas Generales Fase S | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Bonete Alarmas Generales Fase T | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA APERTURA INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 1 Bonete Alarmas Generales Fase T | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 1 Bonete Alarmas Generales Fase T | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 1 Bonete Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Bonete Alarmas Generales Fase S | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Celda 1 Distribución Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | SOBREOPERACIÓN MANDO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Acoplador 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | BAJA PRESIÓN SF6 INTERRUPTOR ¦ 150 kV Acoplador 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Insertado | ESTADO DEL CARRO ¦ 30 kV Celda 2 Medida Señales Carros | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE TIERRA ¦ 30 kV Celda 2 Distribución Señales Puesta a Tierra | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 2 Distribución Señales Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 2 Distribución Señales Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | BLOQUEO INTERRUPTOR POR SF6 ¦ 30 kV Celda 2 Distribución Alarmas de Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 30 kV Celda 2 Distribución Alarmas de Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ 30 kV Celda 2 Distribución Señales Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD FASES ¦ 30 kV Celda 2 Distribución Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 30 kV Celda 2 Distribución Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 2 Distribución Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Celda 2 Distribución Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 30 kV Celda 2 Distribución Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC MOTORES ¦ 30 kV Celda 2 Distribución Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 30 kV Celda 2 Distribución Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC PROT. ¦ 30 kV Celda 2 Distribución Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO ¦ 30 kV Celda 2 Distribución Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | BAJA PRESIÓN SF6 INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 2 Distribución Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 30 kV Celda 1 Distribución Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD FASES ¦ 30 kV Celda 1 Distribución Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RESET COMANDO Y BLOQUEO DISY. ¦ 30 kV Celda 1 Distribución Reset o CMD sin retorno | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ 30 kV Celda 1 Distribución Señales Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 30 kV Celda 1 Distribución Alarmas de Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | BLOQUEO INTERRUPTOR POR SF6 ¦ 30 kV Celda 1 Distribución Alarmas de Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE NEUTRO ¦ 30 kV Resist. Neutro 1 Señales Seccionador de Neutro | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 1 Distribución Señales Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE TIERRA ¦ 30 kV Celda 1 Distribución Señales Puesta a Tierra | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Insertado | ESTADO DEL CARRO ¦ 30 kV Celda 1 Medida Señales Carros | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Insertado | ESTADO DEL CARRO ¦ 30 kV Celda 2 Distribución Señales Carros | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 2 Distribución Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 30 kV Celda 2 Distribución Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 30 kV Celda 2 Distribución Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 1 Distribución Señales Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE NEUTRO ¦ 30 kV Resist. Neutro 2 Señales Seccionador de Neutro | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO ¦ 30 kV Resist. Neutro Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBRECARGA ¦ 30 kV Resist. Neutro Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Trafo 1 Señales Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE NEUTRO ¦ 30 kV Trafo 1 Señales Seccionador de Neutro | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE TIERRA ¦ 30 kV Trafo 1 Señales Puesta a Tierra | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Acoplador 1 Alarmas Generales Fase R | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA APERTURA INTERRUPTOR ¦ 150 kV Acoplador 1 Alarmas Generales Fase R | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Acoplador 1 Alarmas Generales Fase R | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Trafo 1 Señales Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Acoplador 1 Alarmas Generales Fase S | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Acoplador 1 Alarmas Generales Fase S | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Acoplador 1 Alarmas Generales Fase T | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA APERTURA INTERRUPTOR ¦ 150 kV Acoplador 1 Alarmas Generales Fase T | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Acoplador 1 Alarmas Generales Fase T | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 150 kV Acoplador 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. Y BLOQUEO POR BAJA PRESIÓN SF6 INT. ¦ 150 kV Acoplador 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA APERTURA INTERRUPTOR ¦ 150 kV Acoplador 1 Alarmas Generales Fase S | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 150 kV Acoplador 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 30 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | SOBRECARGA ¦ 30 kV Resist. Neutro Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD ¦ 30 kV Resist. Neutro Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBRECARGA ¦ 30 kV Resist. Neutro Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | SOBRECARGA ¦ 30 kV Resist. Neutro Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD ¦ 30 kV Resist. Neutro Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Insertado | ESTADO DEL CARRO ¦ 30 kV Trafo 1 Señales Carros | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (MED.) ¦ 30 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. Y BLOQUEO POR BAJA PRESIÓN SF6 INT. ¦ 30 kV Trafo 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 30 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | BAJA PRESIÓN SF6 INTERRUPTOR ¦ 30 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO ¦ 30 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 30 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC MOTORES ¦ 30 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ 30 kV Trafo 1 Señales Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FASE ABIERTA ¦ 150 kV Línea 1 Young Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FASE ABIERTA ¦ 150 kV Línea 1 Young Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. CON ENCLAVAMIENTO ¦ 150 kV Línea 1 Young Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | No Activo | BLOQUEO LOCAL RECIERRE ¦ 150 kV Línea 2 Young Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 150 kV Línea 2 Young Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 2 ¦ 150 kV Línea 2 Young Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. CON ENCLAVAMIENTO ¦ 150 kV Línea 2 Young Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. DIFERENCIAL ¦ 150 kV Línea 2 Young Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 150 kV Línea 2 Young Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FASE ABIERTA ¦ 150 kV Línea 2 Young Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 1 ¦ 150 kV Línea 2 Young Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ORDEN DE RECIERRE ¦ 150 kV Línea 2 Young Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 150 kV Línea 2 Young Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 150 kV Línea 2 Young Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 2 Young Alarma Relé F1 Fase T | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 2 Young Alarma Relé F1 Fase T | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 2 Young Alarma Relé F1 Fase S | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 2 Young Alarma Relé F1 Fase S | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 2 Young Alarma Relé F1 Fase R | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 2 Young Alarma Relé F1 Fase R | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 150 kV Línea 2 Young Alarmas de Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | SOBREOPERACIÓN MANDO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 2 Young Alarmas de Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC PROT. ¦ 150 kV Línea 2 Young Alarmas de Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISCORDANCIA POLOS INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 2 Young Alarmas de Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC MOTORES ¦ 150 kV Línea 2 Young Alarmas de Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 150 kV Línea 2 Young Alarmas de Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD DIR. DE TIERRA ¦ 150 kV Línea 2 Young Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 2 Young Alarmas de Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Monofasico | REENGANCHE MONOFASICO/TRIFASICO ¦ 150 kV Línea 2 Young Señales Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Desbloqueado | RECIERRE BLOQUEADO ¦ 150 kV Línea 2 Young Señales Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 2 Young Señales Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE BARRA AUX. ¦ 150 kV Línea 2 Young Señales Seccionador Barra Auxiliar | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE BARRA PRIN. ¦ 150 kV Línea 2 Young Señales Seccionador Barra Principal | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE LINEA ¦ 150 kV Línea 2 Young Señales Seccionador Linea | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 2 Young Señales Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO ¦ 150 kV Línea 2 Young Alarmas de Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD FASES ¦ 150 kV Línea 2 Young Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Monofasico | REENGANCHE MONOFASICO/TRIFASICO ¦ 150 kV Línea 2 Young Señales Relé F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CA PANEL DE MANDO EN PLAYA ¦ 150 kV Trafo 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA TRANSFERENCIA DE PROTECCIONES ¦ 150 kV Trafo 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC PROT. ¦ 150 kV Trafo 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. Y BLOQUEO POR BAJA PRESIÓN SF6 INT. ¦ 150 kV Trafo 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA APERTURA INTERRUPTOR ¦ 150 kV Trafo 1 Alarmas Generales Fase T | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA APERTURA INTERRUPTOR ¦ 150 kV Trafo 1 Alarmas Generales Fase S | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA APERTURA INTERRUPTOR ¦ 150 kV Trafo 1 Alarmas Generales Fase R | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE TIERRA ¦ 150 kV Línea 2 Young Señales Puesta a Tierra | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Desbloqueado | RECIERRE BLOQUEADO ¦ 150 kV Línea 2 Young Señales Relé F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Monofasico | REENGANCHE MONOFASICO/TRIFASICO ¦ 150 kV Línea 2 Young Señales Relé F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RESET COMANDO Y BLOQUEO DISY. ¦ 150 kV Línea 2 Young Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD FASES ¦ 150 kV Línea 2 Young Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD DIR. DE TIERRA ¦ 150 kV Línea 2 Young Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | No Activo | BLOQUEO LOCAL RECIERRE ¦ 150 kV Línea 2 Young Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 150 kV Línea 2 Young Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 2 ¦ 150 kV Línea 2 Young Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. CON ENCLAVAMIENTO ¦ 150 kV Línea 2 Young Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Desbloqueado | RECIERRE BLOQUEADO ¦ 150 kV Línea 2 Young Señales Relé F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 2 Young Alarma Relé F2 Fase R | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 2 Young Alarma Relé F2 Fase R | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 2 Young Alarma Relé F2 Fase S | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 2 Young Alarma Relé F2 Fase S | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 2 Young Alarma Relé F2 Fase T | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RESET COMANDO Y BLOQUEO DISY. ¦ 150 kV Línea 2 Young Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 2 Young Alarma Relé F2 Fase T | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 150 kV Línea 2 Young Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ORDEN DE RECIERRE ¦ 150 kV Línea 2 Young Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 1 ¦ 150 kV Línea 2 Young Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FASE ABIERTA ¦ 150 kV Línea 2 Young Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 150 kV Línea 2 Young Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. DIFERENCIAL ¦ 150 kV Línea 2 Young Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 150 kV Línea 2 Young Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ 150 kV Trafo 1 Señales Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | BAJA PRESIÓN SF6 INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 2 Young Alarmas de Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ 150 kV Línea 2 Young Señales Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 2 ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. CON ENCLAVAMIENTO ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. DIFERENCIAL ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FASE ABIERTA ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 1 ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ORDEN DE RECIERRE ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Alarma Relé F2 Fase T | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Alarma Relé F2 Fase T | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Alarma Relé F2 Fase S | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Alarma Relé F2 Fase S | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Alarma Relé F2 Fase R | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Alarma Relé F2 Fase R | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Desbloqueado | RECIERRE BLOQUEADO ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Señales Relé F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Monofasico | REENGANCHE MONOFASICO/TRIFASICO ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Señales Relé F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ORDEN DE RECIERRE ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 1 ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FASE ABIERTA ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 150 kV Línea 1 Young Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. DIFERENCIAL ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 2 ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | No Activo | BLOQUEO LOCAL RECIERRE ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD DIR. DE TIERRA ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD FASES ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RESET COMANDO Y BLOQUEO DISY. ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. CON ENCLAVAMIENTO ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 2 Young Alarmas de Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | No Activo | BLOQUEO LOCAL RECIERRE ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD FASES ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RESET COMANDO Y BLOQUEO DISY. ¦ 150 kV Línea 2 Young Reset o CMD sin retorno | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD FASES ¦ 150 kV Línea 2 Young Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD DIR. DE TIERRA ¦ 150 kV Línea 2 Young Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (SINCRONISMO) ¦ 150 kV Línea 2 Young Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | No Activo | BLOQUEO LOCAL RECIERRE ¦ 150 kV Línea 2 Young Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | TEL - ALARMA EQUIPO TPR ¦ 150 kV Línea 2 Young Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (MED.) ¦ 150 kV Línea 2 Young Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 150 kV Línea 2 Young Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA TRANSFERENCIA DE PROTECCIONES ¦ 150 kV Línea 2 Young Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 2 ¦ 150 kV Línea 2 Young Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. CON ENCLAVAMIENTO ¦ 150 kV Línea 2 Young Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. DIFERENCIAL ¦ 150 kV Línea 2 Young Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 150 kV Línea 2 Young Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FASE ABIERTA ¦ 150 kV Línea 2 Young Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 1 ¦ 150 kV Línea 2 Young Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ORDEN DE RECIERRE ¦ 150 kV Línea 2 Young Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. Y BLOQUEO POR BAJA PRESIÓN SF6 INT. ¦ 150 kV Línea 2 Young Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RESET COMANDO Y BLOQUEO DISY. ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Monofasico | REENGANCHE MONOFASICO/TRIFASICO ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Señales Relé F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Desbloqueado | RECIERRE BLOQUEADO ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Señales Relé F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE TIERRA ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Señales Puesta a Tierra | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 2 Young Alarmas Generales Fase R | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA APERTURA INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 2 Young Alarmas Generales Fase R | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD DIR. DE TIERRA ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 2 Young Alarmas Generales Fase R | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA APERTURA INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 2 Young Alarmas Generales Fase S | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 2 Young Alarmas Generales Fase S | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 2 Young Alarmas Generales Fase T | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA APERTURA INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 2 Young Alarmas Generales Fase T | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 2 Young Alarmas Generales Fase T | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 150 kV Línea 2 Young Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 2 Young Alarmas Generales Fase S | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Alarma Relé F1 Fase T | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 150 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO ¦ 150 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ERROR SINCRONISMO/HARDWARE EN RTU ¦ Línea 2 Young Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | COMANDO EJECUTADO DESDE UC ¦ Línea 2 Young Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA SINCROCHECK ¦ Línea 2 Young Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA INTERLOCK ¦ Línea 2 Young Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | AUTOMATISMO DETENIDO ¦ Línea 2 Young Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ERROR EN CONFIGURACIÓN RTU ¦ Línea 2 Young Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ Línea 2 Paso de Los Toros Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ Línea 2 Paso de Los Toros Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Remoto | MANDO EN POSICIÓN LOCAL ¦ Línea 2 Paso de Los Toros Señales Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ERROR SINCRONISMO/HARDWARE EN RTU ¦ Línea 2 Paso de Los Toros Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | COMANDO EJECUTADO DESDE UC ¦ Línea 2 Paso de Los Toros Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA SINCROCHECK ¦ Línea 2 Paso de Los Toros Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA INTERLOCK ¦ Línea 2 Paso de Los Toros Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | AUTOMATISMO DETENIDO ¦ Línea 2 Paso de Los Toros Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ERROR EN CONFIGURACIÓN RTU ¦ Línea 2 Paso de Los Toros Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Remoto | MANDO EN POSICIÓN LOCAL ¦ Línea 2 C. Peralta Señales Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ERROR SINCRONISMO/HARDWARE EN RTU ¦ Línea 2 C. Peralta Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ERROR SINCRONISMO/HARDWARE EN RTU ¦ Línea 1 Young Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Remoto | MANDO EN POSICIÓN LOCAL ¦ Línea 1 Young Señales Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ERROR EN CONFIGURACIÓN RTU ¦ Línea 2 Bonete Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | AUTOMATISMO DETENIDO ¦ Línea 2 Bonete Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA INTERLOCK ¦ Línea 2 Bonete Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA SINCROCHECK ¦ Línea 2 Bonete Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Remoto | MANDO EN POSICIÓN LOCAL ¦ Línea 2 Young Señales Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | COMANDO EJECUTADO DESDE UC ¦ Línea 2 Bonete Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Remoto | MANDO EN POSICIÓN LOCAL ¦ Línea 2 Bonete Señales Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ERROR EN CONFIGURACIÓN RTU ¦ Línea 2 C. Peralta Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | AUTOMATISMO DETENIDO ¦ Línea 2 C. Peralta Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA INTERLOCK ¦ Línea 2 C. Peralta Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA SINCROCHECK ¦ Línea 2 C. Peralta Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | COMANDO EJECUTADO DESDE UC ¦ Línea 2 C. Peralta Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ERROR SINCRONISMO/HARDWARE EN RTU ¦ Línea 2 Bonete Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | COMANDO EJECUTADO DESDE UC ¦ Línea 1 Young Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ERROR EN CONFIGURACIÓN RTU ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA INTERLOCK ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC ALARMAS ¦ Generales Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CENTRAL PAX ¦ Generales Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC SEÑALES ¦ Generales Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ Generador Diesel 1 Señales Interruptor | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA GENERADOR DIESEL ¦ Generador Diesel 1 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | GENERADOR EMERGENCIA CONECTADO ¦ Generador Diesel 1 Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Central Armada | EST. CENTRAL ALARMAS ARMADA ¦ Central Intr/Inc Reset o CMD sin retorno | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | INTRUSOS CELDAS 30 KV ¦ Central Intr/Inc Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | SIRENA ACTIVADA ¦ Central Intr/Inc Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | INTRUSOS BARR. PERIMETRAL EST. ¦ Central Intr/Inc Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | INCENDIO SALA COMPRESOR Y BATERÍAS ¦ Central Intr/Inc Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC CENTRAL INTRUSOS/INCENDIO ¦ Central Intr/Inc Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | INTRUSOS SALA COMPRESOR Y BATERÍAS ¦ Central Intr/Inc Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | INTRUSOS EDIFICIO Y TALLER ¦ Central Intr/Inc Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | INCENDIO EDIFICIO ¦ Central Intr/Inc Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | INCENDIO CELDAS 30 KV ¦ Central Intr/Inc Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CA CENTRAL INTRUSOS/INCENDIO ¦ Central Intr/Inc Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | COMANDO EJECUTADO DESDE UC ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ERROR SINCRONISMO/HARDWARE EN RTU ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Remoto | MANDO EN POSICIÓN LOCAL ¦ Trafo 1 Señales Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | AUTOMATISMO DETENIDO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISCORDANCIA DE PUNTOS ENTRE TRFS ¦ Automatismo Trafos Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | TENSIÓN FUERA DE RANGO ADMISIBLE ¦ Automatismo Trafos Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | AUTOMATISMO DETENIDO ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ Automatismo Trafos Señales Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | AUTÓMATA FUERA DE CONTROL (TAP EXTREMO) ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | ON | TRAFO HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 1 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | AUTÓMATA FUERA DE CONTROL (TAP EXTREMO) ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | ON | TRAFO HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 2 | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ Serv. Aux. 1 Señales Interruptor | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | EST. CENTRAL ALARMAS SEÑAL PRONTA ¦ Central Intr/Inc Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Automatico | MODO AUTOMÁTICO ¦ Automatismo Trafos Señales Generales | Young | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | BAJA PRESIÓN SF6 INTERRUPTOR ¦ 150 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA SINCROCHECK ¦ Línea 1 Young Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | AUTOMATISMO DETENIDO ¦ Línea 1 Young Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | COMANDO EJECUTADO DESDE UC ¦ Celda Respaldo Distribución Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA INTERLOCK ¦ Celda Respaldo Distribución Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | AUTOMATISMO DETENIDO ¦ Celda Respaldo Distribución Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ERROR EN CONFIGURACIÓN RTU ¦ Celda Respaldo Distribución Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Remoto | MANDO EN POSICIÓN LOCAL ¦ Serv. Aux. 1 Señales Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Remoto | MANDO EN POSICIÓN LOCAL ¦ Acoplador 1 Señales Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ERROR SINCRONISMO/HARDWARE EN RTU ¦ Acoplador 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | COMANDO EJECUTADO DESDE UC ¦ Acoplador 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA SINCROCHECK ¦ Acoplador 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA INTERLOCK ¦ Acoplador 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | AUTOMATISMO DETENIDO ¦ Acoplador 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ERROR EN CONFIGURACIÓN RTU ¦ Acoplador 1 Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ERROR SINCRONISMO/HARDWARE EN RTU ¦ Unidad de Barra Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | COMANDO EJECUTADO DESDE UC ¦ Unidad de Barra Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA INTERLOCK ¦ Unidad de Barra Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | AUTOMATISMO DETENIDO ¦ Unidad de Barra Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ERROR EN CONFIGURACIÓN RTU ¦ Unidad de Barra Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 150 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | SOBREOPERACIÓN MANDO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISCORDANCIA POLOS INTERRUPTOR ¦ 150 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC MOTORES ¦ 150 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 150 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ERROR SINCRONISMO/HARDWARE EN RTU ¦ Celda Respaldo Distribución Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (MED.) ¦ 150 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 150 kV Trafo 1 Señales Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Trafo 1 Señales Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE BARRA AUX. ¦ 150 kV Trafo 1 Señales Seccionador Barra Auxiliar | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE BARRA PRIN. ¦ 150 kV Trafo 1 Señales Seccionador Barra Principal | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RESET COMANDO Y BLOQUEO DISY. ¦ 150 kV Trafo 1 Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE TRAFO ¦ 150 kV Trafo 1 Señales Seccionador Trafo | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA INTERLOCK ¦ Línea 1 Young Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Remoto | MANDO EN POSICIÓN LOCAL ¦ Celda Respaldo Distribución Señales Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | AUTOMATISMO DETENIDO ¦ Generales Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ERROR EN CONFIGURACIÓN RTU ¦ Línea 1 Young Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ Línea 1 Paso de Los Toros Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ Línea 1 Paso de Los Toros Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Remoto | MANDO EN POSICIÓN LOCAL ¦ Línea 1 Paso de Los Toros Señales Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ERROR SINCRONISMO/HARDWARE EN RTU ¦ Línea 1 Paso de Los Toros Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | COMANDO EJECUTADO DESDE UC ¦ Línea 1 Paso de Los Toros Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA SINCROCHECK ¦ Línea 1 Paso de Los Toros Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA INTERLOCK ¦ Línea 1 Paso de Los Toros Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | AUTOMATISMO DETENIDO ¦ Línea 1 Paso de Los Toros Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ERROR EN CONFIGURACIÓN RTU ¦ Línea 1 Paso de Los Toros Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Remoto | MANDO EN POSICIÓN LOCAL ¦ Línea 1 C. Peralta A Señales Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ERROR SINCRONISMO/HARDWARE EN RTU ¦ Línea 1 C. Peralta A Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | COMANDO EJECUTADO DESDE UC ¦ Línea 1 C. Peralta A Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA SINCROCHECK ¦ Línea 1 C. Peralta A Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA INTERLOCK ¦ Línea 1 C. Peralta A Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | AUTOMATISMO DETENIDO ¦ Línea 1 C. Peralta A Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ERROR EN CONFIGURACIÓN RTU ¦ Línea 1 C. Peralta A Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | COMANDO EJECUTADO DESDE UC ¦ Generales Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ERROR SINCRONISMO/HARDWARE EN RTU ¦ Generales Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Remoto | MANDO EN POSICIÓN LOCAL ¦ Generales Señales Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ Sistema RAS Alarmas F90 - RAS | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC ¦ Sistema RAS Alarmas F90 - RAS | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISPARO RAS POR DAC ¦ Sistema RAS Alarmas F90 - RAS | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ERROR EN CONFIGURACIÓN RTU ¦ Generales Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISPARO RAS POR DAF ¦ Sistema RAS Alarmas F90 - RAS | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | AUTOMATISMO DETENIDO ¦ Línea 1 Bonete Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA INTERLOCK ¦ Línea 1 Bonete Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA SINCROCHECK ¦ Línea 1 Bonete Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | COMANDO EJECUTADO DESDE UC ¦ Línea 1 Bonete Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ERROR SINCRONISMO/HARDWARE EN RTU ¦ Línea 1 Bonete Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Remoto | MANDO EN POSICIÓN LOCAL ¦ Línea 1 Bonete Señales Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ERROR EN CONFIGURACIÓN RTU ¦ Línea 1 Bonete Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Alarma Relé F1 Fase T | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 1 ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RECEPCIÓN DE TRANSFERENCIA DE DISPARO ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FASE ABIERTA ¦ 150 kV Línea 2 Bonete Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 150 kV Línea 2 Bonete Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA TRANSFERENCIA DE PROTECCIONES ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC MOTORES ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 2 ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. CON ENCLAVAMIENTO ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. DIFERENCIAL ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FASE ABIERTA ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISCORDANCIA POLOS INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC PROT. ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | SOBREOPERACIÓN MANDO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. CON ENCLAVAMIENTO ¦ 150 kV Línea 2 Bonete Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 2 ¦ 150 kV Línea 2 Bonete Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ORDEN DE RECIERRE ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | BAJA PRESIÓN SF6 INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. Y BLOQUEO POR BAJA PRESIÓN SF6 INT. ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC MOTORES ¦ 150 kV Línea 2 Bonete Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA TRANSFERENCIA DE PROTECCIONES ¦ 150 kV Línea 2 Bonete Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Alarmas Generales Fase T | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Alarma Relé F1 Fase S | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (MED.) ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | TEL - ALARMA EQUIPO TPR ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | No Activo | BLOQUEO LOCAL RECIERRE ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Alarma Relé F1 Fase T | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Alarma Relé F1 Fase T | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Alarma Relé F1 Fase S | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Alarma Relé F1 Fase S | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 2 Bonete Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 150 kV Línea 2 Bonete Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Alarma Relé F1 Fase R | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Alarma Relé F1 Fase R | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE LINEA ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Señales Seccionador Linea | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE BARRA PRIN. ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Señales Seccionador Barra Principal | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE BARRA AUX. ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Señales Seccionador Barra Auxiliar | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Señales Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. Y BLOQUEO POR BAJA PRESIÓN SF6 INT. ¦ 150 kV Línea 2 Bonete Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | BAJA PRESIÓN SF6 INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 2 Bonete Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Desbloqueado | RECIERRE BLOQUEADO ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Señales Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Monofasico | REENGANCHE MONOFASICO/TRIFASICO ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Señales Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ORDEN DE RECIERRE ¦ 150 kV Línea 2 Bonete Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 150 kV Línea 2 Bonete Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Señales Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | SOBREOPERACIÓN MANDO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 2 Bonete Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC PROT. ¦ 150 kV Línea 2 Bonete Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 1 ¦ 150 kV Línea 2 Bonete Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISCORDANCIA POLOS INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 2 Bonete Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Alarmas de Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Señales Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RESET COMANDO Y BLOQUEO DISY. ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Reset o CMD sin retorno | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD DIR. DE TIERRA ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (SINCRONISMO) ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA APERTURA INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Alarmas Generales Fase T | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Alarmas Generales Fase T | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Alarmas Generales Fase S | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA APERTURA INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Alarmas Generales Fase S | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD DIR. DE TIERRA ¦ 150 kV Línea 2 Bonete Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | No Activo | BLOQUEO LOCAL RECIERRE ¦ 150 kV Línea 2 Bonete Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 2 Bonete Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | TEL - ALARMA EQUIPO TPR ¦ 150 kV Línea 2 Bonete Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 2 Bonete Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD ¦ 150 kV Línea 2 Bonete Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 150 kV Línea 2 Bonete Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 2 ¦ 150 kV Línea 2 Bonete Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. CON ENCLAVAMIENTO ¦ 150 kV Línea 2 Bonete Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 150 kV Línea 2 Bonete Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FASE ABIERTA ¦ 150 kV Línea 2 Bonete Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | No Activo | BLOQUEO LOCAL RECIERRE ¦ 150 kV Línea 2 Bonete Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (SINCRONISMO) ¦ 150 kV Línea 2 Bonete Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 1 ¦ 150 kV Línea 2 Bonete Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ORDEN DE RECIERRE ¦ 150 kV Línea 2 Bonete Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 150 kV Línea 2 Bonete Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 150 kV Línea 2 Bonete Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 2 Bonete Alarma Relé F1 Fase T | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD DIR. DE TIERRA ¦ 150 kV Línea 2 Bonete Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RESET COMANDO Y BLOQUEO DISY. ¦ 150 kV Línea 2 Bonete Reset o CMD sin retorno | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 2 Bonete Alarma Relé F1 Fase S | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 2 Bonete Alarma Relé F1 Fase R | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE LINEA ¦ 150 kV Línea 2 Bonete Señales Seccionador Linea | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE BARRA PRIN. ¦ 150 kV Línea 2 Bonete Señales Seccionador Barra Principal | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ 150 kV Línea 2 Bonete Señales Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO ¦ 150 kV Línea 2 Bonete Alarmas de Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE BARRA AUX. ¦ 150 kV Línea 2 Bonete Señales Seccionador Barra Auxiliar | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 2 Bonete Señales Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Desbloqueado | RECIERRE BLOQUEADO ¦ 150 kV Línea 2 Bonete Señales Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RESET COMANDO Y BLOQUEO DISY. ¦ 150 kV Línea 2 Bonete Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA APERTURA INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 2 Bonete Alarmas Generales Fase T | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Monofasico | REENGANCHE MONOFASICO/TRIFASICO ¦ 150 kV Línea 2 Bonete Señales Relé F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 2 Bonete Alarma Relé F2 Fase R | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Alarmas Generales Fase S | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Alarmas Generales Fase R | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA APERTURA INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Alarmas Generales Fase R | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Alarmas Generales Fase R | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE TIERRA ¦ 150 kV Línea 2 Bonete Señales Puesta a Tierra | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Desbloqueado | RECIERRE BLOQUEADO ¦ 150 kV Línea 2 Bonete Señales Relé F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Monofasico | REENGANCHE MONOFASICO/TRIFASICO ¦ 150 kV Línea 2 Bonete Señales Relé F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 150 kV Línea 2 Bonete Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 150 kV Línea 2 Bonete Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RESET COMANDO Y BLOQUEO DISY. ¦ 150 kV Línea 2 Bonete Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD DIR. DE TIERRA ¦ 150 kV Línea 2 Bonete Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | No Activo | BLOQUEO LOCAL RECIERRE ¦ 150 kV Línea 2 Bonete Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 2 Bonete Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD ¦ 150 kV Línea 2 Bonete Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 150 kV Línea 2 Bonete Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 2 Bonete Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RECEPCIÓN DE TRANSFERENCIA DE DISPARO ¦ 150 kV Línea 2 Bonete Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 2 ¦ 150 kV Línea 2 Bonete Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. CON ENCLAVAMIENTO ¦ 150 kV Línea 2 Bonete Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 150 kV Línea 2 Bonete Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FASE ABIERTA ¦ 150 kV Línea 2 Bonete Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 1 ¦ 150 kV Línea 2 Bonete Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD ¦ 150 kV Línea 2 Bonete Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (MED.) ¦ 150 kV Línea 2 Bonete Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ORDEN DE RECIERRE ¦ 150 kV Línea 2 Bonete Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 150 kV Línea 2 Bonete Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 150 kV Línea 2 Bonete Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 2 Bonete Alarma Relé F2 Fase T | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 2 Bonete Alarma Relé F2 Fase S | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Desbloqueado | RECIERRE BLOQUEADO ¦ 150 kV Línea 2 Bonete Señales Relé F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Monofasico | REENGANCHE MONOFASICO/TRIFASICO ¦ 150 kV Línea 2 Bonete Señales Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 2 Bonete Alarmas Generales Fase T | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ORDEN DE RECIERRE ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FASE ABIERTA ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD ¦ 150 kV Línea 1 Young Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 1 Young Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | No Activo | BLOQUEO LOCAL RECIERRE ¦ 150 kV Línea 1 Young Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD DIR. DE TIERRA ¦ 150 kV Línea 1 Young Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISCORDANCIA POLOS INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 1 ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RESET COMANDO Y BLOQUEO DISY. ¦ 150 kV Línea 1 Young Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Monofasico | REENGANCHE MONOFASICO/TRIFASICO ¦ 150 kV Línea 1 Young Señales Relé F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Desbloqueado | RECIERRE BLOQUEADO ¦ 150 kV Línea 1 Young Señales Relé F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Young Alarma Relé F2 Fase R | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC PROT. ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | SOBREOPERACIÓN MANDO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ORDEN DE RECIERRE ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Young Alarma Relé F2 Fase S | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Young Alarma Relé F2 Fase T | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | BAJA PRESIÓN SF6 INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 150 kV Línea 1 Young Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 150 kV Línea 1 Young Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ORDEN DE RECIERRE ¦ 150 kV Línea 1 Young Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 1 ¦ 150 kV Línea 1 Young Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. DIFERENCIAL ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Alarmas Generales Fase T | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. CON ENCLAVAMIENTO ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC MOTORES ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Alarma Relé F1 Fase S | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Alarma Relé F1 Fase R | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Alarma Relé F1 Fase R | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE LINEA ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Señales Seccionador Linea | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE BARRA PRIN. ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Señales Seccionador Barra Principal | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE BARRA AUX. ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Señales Seccionador Barra Auxiliar | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Señales Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Desbloqueado | RECIERRE BLOQUEADO ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Señales Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Monofasico | REENGANCHE MONOFASICO/TRIFASICO ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Señales Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Señales Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Señales Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RESET COMANDO Y BLOQUEO DISY. ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Reset o CMD sin retorno | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD FASES ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CA PANEL DE MANDO EN PLAYA ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD DIR. DE TIERRA ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (SINCRONISMO) ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | No Activo | BLOQUEO LOCAL RECIERRE ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | TEL - ALARMA EQUIPO TPR ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (MED.) ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | BLOQUEO INTERRUPTOR POR SF6 ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RECEPCIÓN DE TRANSFERENCIA DE DISPARO ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 2 ¦ 150 kV Línea 1 Young Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 150 kV Línea 1 Young Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA TRANSFERENCIA DE PROTECCIONES ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 2 ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA APERTURA INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Alarmas Generales Fase T | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Alarmas Generales | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Alarmas Generales Fase S | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 1 Young Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Alarmas Generales Fase T | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Alarma Relé F2 Fase S | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Alarma Relé F2 Fase R | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Alarma Relé F2 Fase R | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Desbloqueado | RECIERRE BLOQUEADO ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Señales Relé F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Monofasico | REENGANCHE MONOFASICO/TRIFASICO ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Señales Relé F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RESET COMANDO Y BLOQUEO DISY. ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD DIR. DE TIERRA ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD DIR. DE TIERRA ¦ 150 kV Línea 1 Young Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RESET COMANDO Y BLOQUEO DISY. ¦ 150 kV Línea 1 Young Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | No Activo | BLOQUEO LOCAL RECIERRE ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Monofasico | REENGANCHE MONOFASICO/TRIFASICO ¦ 150 kV Línea 1 Young Señales Relé F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Desbloqueado | RECIERRE BLOQUEADO ¦ 150 kV Línea 1 Young Señales Relé F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE TIERRA ¦ 150 kV Línea 1 Young Señales Puesta a Tierra | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 2 Bonete Alarmas Generales Fase R | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA APERTURA INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 2 Bonete Alarmas Generales Fase R | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 2 ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. CON ENCLAVAMIENTO ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. DIFERENCIAL ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 2 Bonete Alarmas Generales Fase S | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA APERTURA INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 2 Bonete Alarmas Generales Fase S | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FASE ABIERTA ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 1 ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Alarmas F1 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Alarma Relé F2 Fase S | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Alarma Relé F2 Fase T | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | No Activo | BLOQUEO LOCAL RECIERRE ¦ 150 kV Línea 1 Young Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD ¦ 150 kV Línea 1 Young Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FASE ABIERTA ¦ 150 kV Línea 1 Young Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 150 kV Línea 1 Young Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA APERTURA INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Alarmas Generales Fase S | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Alarmas Generales Fase S | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Alarmas Generales Fase R | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA APERTURA INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Alarmas Generales Fase R | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 2 Paso de Los Toros Alarmas Generales Fase R | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE TIERRA ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Señales Puesta a Tierra | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | Desbloqueado | RECIERRE BLOQUEADO ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Señales Relé F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Monofasico | REENGANCHE MONOFASICO/TRIFASICO ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Señales Relé F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | RESET COMANDO Y BLOQUEO DISY. ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD DIR. DE TIERRA ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | No Activo | BLOQUEO LOCAL RECIERRE ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Alarma Relé F2 Fase T | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 2 Bonete Señales Interruptor | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. CON ENCLAVAMIENTO ¦ 150 kV Línea 1 Young Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 2 ¦ 150 kV Línea 1 Young Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 150 kV Línea 1 Young Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 2 ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. CON ENCLAVAMIENTO ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. DIFERENCIAL ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | FASE ABIERTA ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 1 ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 12:44 | 0 | OFF | ORDEN DE RECIERRE ¦ 150 kV Línea 2 C. Peralta Alarmas F2 | Bonete B | caz
2023-09-06 13:20 | 0 | OFF | TRAFO HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 2 | Young | scl
2023-09-06 13:21 | 1 | ON | TRAFO HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 2 | Young | scl
2023-09-06 13:22 | 0 | OFF | TRAFO HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 2 | Young | scl
2023-09-06 13:31 | 1 | ON | TRAFO HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 2 | Young | scl
2023-09-06 13:35 | 0 | OFF | TRAFO HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 2 | Young | scl
2023-09-06 13:37 | 1 | ON | TRAFO HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 2 | Young | scl
2023-09-06 13:38 | 0 | OFF | TRAFO HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 2 | Young | scl
2023-09-06 13:40 | 1 | ON | TRAFO HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 2 | Young | scl
2023-09-07 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Unidad de Barra Reset o CMD sin retorno | Young | caz
2023-09-07 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Barra Principal 1 Reset o CMD sin retorno | Young | caz
2023-09-07 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Barra Principal 1 Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Young | caz
2023-09-07 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Barra Principal 1 Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Young | caz
2023-09-07 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Barras Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 Fase R | Young | caz
2023-09-07 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Barras Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 Fase S | Young | caz
2023-09-07 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Barras Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 Fase T | Young | caz
2023-09-07 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 1 Bonete B Reset o CMD sin retorno | Young | caz
2023-09-07 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 1 Bonete B Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Young | caz
2023-09-07 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 1 Bonete B Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Young | caz
2023-09-07 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Barra Principal 1 Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Young | caz
2023-09-07 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 1 Mercedes Reset o CMD sin retorno | Young | caz
2023-09-07 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Barra Principal 1 Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Young | caz
2023-09-07 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 1 Mercedes Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Young | caz
2023-09-07 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Barras Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 Fase R | Young | caz
2023-09-07 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 1 Mercedes Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Young | caz
2023-09-07 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Barras Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 Fase S | Young | caz
2023-09-07 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 1 Paysandú Reset o CMD sin retorno | Young | caz
2023-09-07 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Barras Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 Fase T | Young | caz
2023-09-07 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 1 Paysandú Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Young | caz
2023-09-07 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 1 Paysandú Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Young | caz
2023-09-07 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 2 Bonete B Reset o CMD sin retorno | Young | caz
2023-09-07 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 2 Bonete B Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Young | caz
2023-09-07 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 1 Bonete B Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Young | caz
2023-09-07 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Unidad de Barra Reset o CMD sin retorno | Young | caz
2023-09-07 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 2 Bonete B Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Young | caz
2023-09-07 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 1 Bonete B Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Young | caz
2023-09-07 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Barra Principal 1 Reset o CMD sin retorno | Young | caz
2023-09-07 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea Paysandú 2 Reset o CMD sin retorno | Young | caz
2023-09-07 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea Paysandú 2 Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Young | caz
2023-09-07 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 1 Mercedes Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Young | caz
2023-09-07 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea Paysandú 2 Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Young | caz
2023-09-07 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 1 Mercedes Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Young | caz
2023-09-07 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Radial Tres Bocas Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Young | caz
2023-09-07 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 1 Paysandú Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Young | caz
2023-09-07 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 1 Reset o CMD sin retorno | Young | caz
2023-09-07 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 1 Paysandú Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Young | caz
2023-09-07 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Radial Principal 2P08 Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Young | caz
2023-09-07 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 1 Bonete B Reset o CMD sin retorno | Young | caz
2023-09-07 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 2 Bonete B Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Young | caz
2023-09-07 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 1 Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Young | caz
2023-09-07 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 1 Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Young | caz
2023-09-07 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 2 Bonete B Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Young | caz
2023-09-07 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 1 Reset o CMD SIN retorno de Relé F3 | Young | caz
2023-09-07 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 1 Mercedes Reset o CMD sin retorno | Young | caz
2023-09-07 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 2 Reset o CMD sin retorno | Young | caz
2023-09-07 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea Paysandú 2 Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Young | caz
2023-09-07 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea Paysandú 2 Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Young | caz
2023-09-07 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 2 Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Young | caz
2023-09-07 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 2 Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Young | caz
2023-09-07 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 1 Paysandú Reset o CMD sin retorno | Young | caz
2023-09-07 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ RTU 1 Reset o CMD sin retorno | Young | caz
2023-09-07 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 2 Bonete B Reset o CMD sin retorno | Young | caz
2023-09-07 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Radial Principal 2P08 Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Young | caz
2023-09-07 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 1 Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Young | caz
2023-09-07 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 1 Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Young | caz
2023-09-07 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 1 Reset o CMD SIN retorno de Relé F3 | Young | caz
2023-09-07 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea Paysandú 2 Reset o CMD sin retorno | Young | caz
2023-09-07 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 2 Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Young | caz
2023-09-07 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 2 Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Young | caz
2023-09-07 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ RTU 1 Reset o CMD sin retorno | Young | caz
2023-09-07 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 1 Reset o CMD sin retorno | Young | caz
2023-09-07 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 2 Reset o CMD sin retorno | Young | caz
2023-09-07 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Radial Tres Bocas Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Young | caz
2023-09-07 04:51 | 1 | ON | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 1 ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-07 04:51 | 1 | ON | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 1 ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-07 04:51 | 1 | ON | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarma Relé F2 Fase R | Young | caz
2023-09-07 04:51 | 1 | ON | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 2 ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-07 04:51 | 1 | ON | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarma Relé F1 Fase R | Young | caz
2023-09-07 04:51 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 1 ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-07 04:51 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 2 ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-07 04:51 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 1 ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-07 04:51 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Señales Interruptor | Young | caz
2023-09-07 04:51 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarma Relé F1 Fase R | Young | caz
2023-09-07 04:51 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarma Relé F2 Fase R | Young | caz
2023-09-07 04:51 | 1 | ON | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas Generales Fase R | Young | caz
2023-09-07 04:51 | 1 | ON | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 1 ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-07 04:51 | 1 | ON | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 2 ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-07 04:51 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 1 ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-07 04:51 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 2 ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-07 04:51 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas Generales Fase R | Young | caz
2023-09-07 04:51 | 1 | ON | ORDEN DE RECIERRE ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-07 04:51 | 1 | ON | ORDEN DE RECIERRE ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-07 04:51 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Señales Interruptor | Young | caz
2023-09-07 04:51 | 0 | OFF | ORDEN DE RECIERRE ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas F1 | Young | caz
2023-09-07 04:51 | 0 | OFF | ORDEN DE RECIERRE ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas F2 | Young | caz
2023-09-07 04:51 | 1 | ON | ORDEN DE RECIERRE ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-07 04:51 | 0 | OFF | ORDEN DE RECIERRE ¦ 150 kV Línea 1 Bonete B Alarmas Generales | Young | caz
2023-09-07 07:26 | 0 | OFF | REGULADO AUTOMATICO DE TENSION ¦ Automatismo Trafos Señales Generales | Young | scl
2023-09-07 07:26 | 1 | ON | REGULADO AUTOMATICO DE TENSION ¦ Automatismo Trafos Señales Generales | Young | scl
2023-09-07 09:36 | 0 | OFF | PROTECCIÓN BLOQUEADA ¦ 150 kV Barras Alarmas Generales Fase T | Young | caz
2023-09-07 09:36 | 0 | OFF | PROTECCIÓN BLOQUEADA ¦ 150 kV Barras Alarmas Generales Fase R | Young | caz
2023-09-07 09:36 | 0 | OFF | PROTECCIÓN BLOQUEADA ¦ 150 kV Barras Alarmas Generales Fase S | Young | caz
2023-09-07 10:26 | 0 | OFF | REGULADO AUTOMATICO DE TENSION ¦ Automatismo Trafos Señales Generales | Young | caz
2023-09-07 10:26 | 0 | OFF | REGULADO AUTOMATICO DE TENSION ¦ Automatismo Trafos Señales Generales | Young | caz
2023-09-07 10:26 | 1 | ON | REGULADO AUTOMATICO DE TENSION ¦ Automatismo Trafos Señales Generales | Young | caz
2023-09-07 10:26 | 1 | ON | REGULADO AUTOMATICO DE TENSION ¦ Automatismo Trafos Señales Generales | Young | caz