## Sheet1
Timestamp | Value | Name | Descriptor | Station | Source
2023-09-05 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Barras Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Rivera | caz
2023-09-05 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Linea 1 Artigas Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Rivera | caz
2023-09-05 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Linea 1 Artigas Reset o CMD sin retorno | Rivera | caz
2023-09-05 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Linea 1 Artigas Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Rivera | caz
2023-09-05 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Linea 1 Tacuarembo Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Rivera | caz
2023-09-05 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Linea 1 Tacuarembo Reset o CMD sin retorno | Rivera | caz
2023-09-05 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Linea 1 Tacuarembo Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Rivera | caz
2023-09-05 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Barras Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Rivera | caz
2023-09-05 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Linea 1 Artigas Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Rivera | caz
2023-09-05 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Linea 1 Artigas Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Rivera | caz
2023-09-05 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Linea 1 Tacuarembo Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Rivera | caz
2023-09-05 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Linea 1 Tacuarembo Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Rivera | caz
2023-09-05 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ RTU 1 Reset o CMD sin retorno | Rivera | caz
2023-09-05 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Linea 1 Artigas Reset o CMD sin retorno | Rivera | caz
2023-09-05 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Linea 1 Tacuarembo Reset o CMD sin retorno | Rivera | caz
2023-09-05 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ RTU 1 Reset o CMD sin retorno | Rivera | caz
2023-09-05 02:34 | 0 | OFF | DISPARO RAS POR DAF ¦ 150 kV Sistema RAS Alarmas F90 - RAS | Rivera | caz
2023-09-05 02:34 | 0 | OFF | DISPARO RAS POR DAC ¦ 150 kV Sistema RAS Alarmas F90 - RAS | Rivera | caz
2023-09-05 06:15 | 0 | OFF | FALTA CC ¦ Generales Alarmas del SCL | Artigas | caz
2023-09-05 06:15 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ART.30.S.04 (ARTIGAS 3) | Artigas | caz
2023-09-05 06:15 | 0 | OFF | DISP. FALLA TRAFO ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ART.30.S.04 (ARTIGAS 3) | Artigas | caz
2023-09-05 06:15 | 0 | OFF | DISP. Y BLOQUEO POR BAJA PRESIÓN SF6 INT. ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ART.30.S.04 (ARTIGAS 3) | Artigas | caz
2023-09-05 06:15 | 0 | OFF | FALTA CC MOTORES ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ART.30.S.04 (ARTIGAS 3) | Artigas | caz
2023-09-05 06:15 | 0 | OFF | BUCHHOLZ ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ART.30.S.04 (ARTIGAS 3) | Artigas | caz
2023-09-05 06:15 | 0 | OFF | FALTA CC PROT. ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ART.30.S.04 (ARTIGAS 3) | Artigas | caz
2023-09-05 06:15 | 0 | OFF | FALLA PROT. PRINCIPAL ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ART.30.S.04 (ARTIGAS 3) | Artigas | caz
2023-09-05 06:15 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD FASES ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ART.30.S.04 (ARTIGAS 3) | Artigas | caz
2023-09-05 06:15 | 0 | OFF | FALTA CA GENERAL DE ESTACIÓN - S. AUX. ¦ - SS.AA. 1 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:15 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ ART.30.S.04 (ARTIGAS 3) | Artigas | caz
2023-09-05 06:15 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE BARRA PRIN. ¦ 30 kV Celda 4 Señales Seccionador Barra Principal ¦ ART.30.S.04 (ARTIGAS 3) | Artigas | caz
2023-09-05 06:15 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE LINEA ¦ 30 kV Celda 4 Señales Seccionador Linea ¦ ART.30.S.04 (ARTIGAS 3) | Artigas | caz
2023-09-05 06:15 | 0 | OFF | FALLA CARGADOR ¦ - SS.AA. 1 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:15 | 0 | OFF | ALTA IMPEDANCIA SIST. DE BATERÍAS ¦ - SS.AA. 1 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:15 | 0 | OFF | FALTA CC GENERAL DE ESTACIÓN - SS.AA. ¦ - SS.AA. 1 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:15 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ ART.30.S.04 (ARTIGAS 3) | Artigas | caz
2023-09-05 06:15 | 0 | OFF | FALTA CA CARGADOR 1 ¦ - SS.AA. 1 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:15 | 0 | OFF | FALTA A TIERRA EN CC SISTEMA 1 ¦ - SS.AA. 1 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:15 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas de Interruptor ¦ ART.30.S.04 (ARTIGAS 3) | Artigas | caz
2023-09-05 06:15 | 0 | OFF | SOBRETENSIÓN ¦ 30 kV Celda 1 Medida Alarmas Generales ¦ ART.30.M1.05 (MEDIDA) | Artigas | caz
2023-09-05 06:15 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 13 Señales Interruptor ¦ ART.30.S.13 (ARTIGAS 2) | Artigas | caz
2023-09-05 06:15 | 0 | OFF | FALTA CC MEDIDAS ¦ 30 kV Celda 1 Medida Alarmas Generales ¦ ART.30.M1.05 (MEDIDA) | Artigas | caz
2023-09-05 06:15 | 0 | OFF | FALLA TRAFO TENSIÓN ¦ 150 kV Barra Principal Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:15 | 0 | OFF | MÍNIMA TENSIÓN ¦ 150 kV Barra Principal Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:15 | 0 | OFF | SOBRETENSIÓN ¦ 150 kV Barra Principal Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:15 | 0 | OFF | FALLA ETI ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:15 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE TIERRA ¦ 30 kV Celda 13 Señales Puesta a Tierra ¦ ART.30.S.13 (ARTIGAS 2) | Artigas | caz
2023-09-05 06:15 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE LINEA ¦ 30 kV Celda 13 Señales Seccionador Linea ¦ ART.30.S.13 (ARTIGAS 2) | Artigas | caz
2023-09-05 06:15 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ Sistema RAS Alarmas F90 - RAS | Artigas | caz
2023-09-05 06:15 | 0 | OFF | FALTA CC ¦ Sistema RAS Alarmas F90 - RAS | Artigas | caz
2023-09-05 06:15 | 0 | OFF | MÍNIMA TENSIÓN ¦ 30 kV Celda 1 Medida Alarmas Generales ¦ ART.30.M1.05 (MEDIDA) | Artigas | caz
2023-09-05 06:15 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE BARRA PRIN. ¦ 30 kV Celda 13 Señales Seccionador Barra Principal ¦ ART.30.S.13 (ARTIGAS 2) | Artigas | caz
2023-09-05 06:15 | 0 | Desbloqueado | RECIERRE BLOQUEADO ¦ 30 kV Celda 13 Señales Interruptor ¦ ART.30.S.13 (ARTIGAS 2) | Artigas | caz
2023-09-05 06:15 | 0 | OFF | FALLA CARGADOR COMUNICACIONES ¦ - SS.AA. 1 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:15 | 0 | OFF | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 30 kV Celda 13 Alarmas de Interruptor ¦ ART.30.S.13 (ARTIGAS 2) | Artigas | caz
2023-09-05 06:15 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO ¦ 30 kV Celda 13 Alarmas de Interruptor ¦ ART.30.S.13 (ARTIGAS 2) | Artigas | caz
2023-09-05 06:15 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD FASES ¦ 30 kV Celda 13 Alarmas Generales ¦ ART.30.S.13 (ARTIGAS 2) | Artigas | caz
2023-09-05 06:15 | 0 | OFF | FALLA FUNCION SUBTENSION ¦ 30 kV Celda 13 Alarmas Generales ¦ ART.30.S.13 (ARTIGAS 2) | Artigas | caz
2023-09-05 06:15 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 30 kV Celda 13 Alarmas Generales ¦ ART.30.S.13 (ARTIGAS 2) | Artigas | caz
2023-09-05 06:15 | 0 | OFF | FALLA TRAFO TENSIÓN ¦ 30 kV Celda 1 Medida Alarmas Generales ¦ ART.30.M1.05 (MEDIDA) | Artigas | caz
2023-09-05 06:15 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 13 Señales Interruptor ¦ ART.30.S.13 (ARTIGAS 2) | Artigas | caz
2023-09-05 06:15 | 0 | OFF | FALTA CC EN PANEL PCC ¦ Generales Alarmas del SCL | Artigas | caz
2023-09-05 06:15 | 0 | OFF | FALTA CC EN PANEL PCC ¦ Generales Alarmas del HMI | Artigas | caz
2023-09-05 06:15 | 0 | OFF | INTRUSOS EDIFICIO ¦ Central Intr/Inc Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:15 | 0 | OFF | FALTA CC EN PANEL PCC ¦ Generales Alarmas Tablero Fibra Optica | Artigas | caz
2023-09-05 06:15 | 0 | OFF | SIRENA ACTIVADA ¦ Central Intr/Inc Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:15 | 1 | ON | FALTA CC CENTRAL INTRUSOS/INCENDIO ¦ Central Intr/Inc Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:15 | 0 | OFF | FALTA ALTERNA CENTRAL INTRUSOS/INCENDIO - TÉRMICA ¦ Central Intr/Inc Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:15 | 0 | OFF | INTRUSOS SALA 30 kV ¦ Central Intr/Inc Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:15 | 0 | OFF | INTRUSOS EDIFICIO Y TALLER ¦ Central Intr/Inc Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:15 | 0 | OFF | INCENDIO EDIFICIO ¦ Central Intr/Inc Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:15 | 0 | OFF | INCENDIO EDIFICIO ¦ Central Intr/Inc Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:15 | 0 | OFF | INCENDIO CELDAS 30 KV ¦ Central Intr/Inc Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:15 | 0 | OFF | FALTA CA CENTRAL INTRUSOS/INCENDIO ¦ Central Intr/Inc Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:15 | 0 | OFF | EST. CENTRAL ALARMAS SEÑAL PRONTA ¦ Central Intr/Inc Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:15 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE TIERRA ¦ 30 kV Celda 4 Señales Puesta a Tierra ¦ ART.30.S.04 (ARTIGAS 3) | Artigas | caz
2023-09-05 06:15 | 0 | OFF | DISP. SUBTENSION ¦ 30 kV Celda 13 Alarmas Generales ¦ ART.30.S.13 (ARTIGAS 2) | Artigas | caz
2023-09-05 06:15 | 0 | OFF | FALLA PROT. PRINCIPAL ¦ 30 kV Celda 13 Alarmas Generales ¦ ART.30.S.13 (ARTIGAS 2) | Artigas | caz
2023-09-05 06:15 | 0 | OFF | FALTA CC MOTORES ¦ 30 kV Celda 13 Alarmas Generales ¦ ART.30.S.13 (ARTIGAS 2) | Artigas | caz
2023-09-05 06:15 | 0 | OFF | FALTA CC PROT. ¦ 30 kV Celda 13 Alarmas Generales ¦ ART.30.S.13 (ARTIGAS 2) | Artigas | caz
2023-09-05 06:15 | 0 | OFF | ORDEN DE RECIERRE ¦ 30 kV Celda 13 Alarmas Generales ¦ ART.30.S.13 (ARTIGAS 2) | Artigas | caz
2023-09-05 06:15 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 30 kV Celda 13 Alarmas Generales ¦ ART.30.S.13 (ARTIGAS 2) | Artigas | caz
2023-09-05 06:15 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR TRAFO DE MEDIDA ¦ 30 kV Celda 5 Señales Seccionador Trafo Medida 1 ¦ ART.30.T1.05 ( TRAFO 1) | Artigas | caz
2023-09-05 06:15 | 0 | Central No Armada | EST. CENTRAL ALARMAS ARMADA ¦ Central Intr/Inc Reset o CMD sin retorno | Artigas | caz
2023-09-05 06:15 | 0 | Habilitado | ESTADO DEL DAC ¦ Sistema DAC Señales Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:15 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TEMPORIZADA TIERRA ¦ 30 kV Resist. Neutro Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:15 | 0 | OFF | GENERADOR EMERGENCIA CONECTADO ¦ Generador Diesel 1 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:15 | 1 | OFF | AUTOMATISMO DETENIDO ¦ RTU 1 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:15 | 1 | OFF | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ RTU 1 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:15 | 0 | Remoto | MANDO EN POSICIÓN LOCAL ¦ RTU 1 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:15 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ RTU 1 Reset o CMD sin retorno | Artigas | caz
2023-09-05 06:15 | 0 | OFF | FALTA CC ¦ Generales Alarmas del HMI | Artigas | caz
2023-09-05 06:15 | 0 | OFF | FALTA CA EN PCA PANELES EN 150 kV ¦ Generales Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:15 | 0 | OFF | FALTA CC EN PANEL PCC ¦ GENERALES 30 KV | Artigas | caz
2023-09-05 06:15 | 0 | OFF | FALTA CC EN PANEL PCC ¦ Generales Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:15 | 0 | OFF | FALTA CA CELDAS ¦ Generales Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:15 | 0 | OFF | FALTA CA EN PCA PANELES EN 30 kV ¦ Generales Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:15 | 0 | OFF | FALLA AIRE ACONDICIONADO ¦ Generales Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:15 | 0 | OFF | FALTA CC ALARMAS ¦ Generales Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:15 | 0 | OFF | FALTA CC RTU ¦ Generales Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:15 | 0 | OFF | FALTA CA ONDA PORTADORA ¦ Generales Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:15 | 0 | OFF | FALTA CC ¦ Generales Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:15 | 0 | OFF | FALLA CENTRAL PAX ¦ Generales Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:15 | 0 | OFF | FALTA CA TABLEROS ¦ Generales Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:15 | 0 | OFF | FALTA CC SEÑALES ¦ Generales Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:15 | 0 | OFF | ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA ¦ Generales Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:15 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE BARRA PRIN. ¦ 30 kV Celda 1 Medida Señales Seccionador de Acople ¦ ART.30.M1.05 (MEDIDA) | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 150 kV Acoplador 1 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Acoplador 1 Alarmas Generales Fase S | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 150 kV Acoplador 1 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Acoplador 1 Alarmas Generales Fase T | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 150 kV Acoplador 1 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Acoplador 1 Alarmas Generales Fase R | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | BAJA PRESIÓN SF6 INTERRUPTOR ¦ 150 kV Acoplador 1 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. Y BLOQUEO POR BAJA PRESIÓN SF6 INT. ¦ 150 kV Acoplador 1 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 2 Reset o CMD SIN retorno de Relé F3 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | SOBRECARGA ¦ 30 kV Resist. Neutro Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. SOBRECARGA ¦ 30 kV Resist. Neutro Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 30 kV Resist. Neutro Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FALTA CC PROT. ¦ 30 kV Resist. Neutro Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 30 kV Resist. Neutro Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | SOBREOPERACIÓN MANDO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Acoplador 1 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FALLA APERTURA INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 5 Alarmas F3 ¦ ART.30.T1.05 ( TRAFO 1) | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE BARRA PRIN. ¦ 30 kV Celda 5 Señales Seccionador Barra Principal ¦ ART.30.T1.05 ( TRAFO 1) | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD ¦ 30 kV Resist. Neutro Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FALTA CC PROT. ¦ 150 kV Acoplador 1 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | BAJA PRESIÓN SF6 INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 1 Rivera Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 150 kV Acoplador 1 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISCORDANCIA POLOS INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 1 Rivera Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FASE ABIERTA ¦ 150 kV Línea 1 Rivera Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 150 kV Línea 1 Rivera Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. DIFERENCIAL ¦ 150 kV Línea 1 Rivera Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. CON ENCLAVAMIENTO ¦ 150 kV Línea 1 Rivera Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 2 ¦ 150 kV Línea 1 Rivera Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FALTA CC MOTORES ¦ 150 kV Línea 1 Rivera Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FALLA TRANSFERENCIA DE PROTECCIONES ¦ 150 kV Línea 1 Rivera Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 150 kV Línea 1 Rivera Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 1 Rivera Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | RECEPCIÓN DE TRANSFERENCIA DE DISPARO ¦ 150 kV Línea 1 Rivera Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FALLA CANAL DE COMUNICACIONES PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Rivera Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (MED.) ¦ 150 kV Línea 1 Rivera Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | TEL - ALARMA EQUIPO TPR ¦ 150 kV Línea 1 Rivera Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 1 Rivera Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | No Activo | BLOQUEO LOCAL RECIERRE ¦ 150 kV Línea 1 Rivera Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (SINCRONISMO) ¦ 150 kV Línea 1 Rivera Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD DIR. DE TIERRA ¦ 150 kV Línea 1 Rivera Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD FASES ¦ 150 kV Línea 1 Rivera Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ 150 kV Línea 1 Rivera Señales Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | Desbloqueado | DISP. SUBFRECUENCIA ¦ 150 kV Línea 1 Rivera Señales Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO ¦ 150 kV Línea 1 Rivera Alarmas de Interruptor | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 1 Rivera Señales Interruptor | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | Monofasico | REENGANCHE MONOFASICO/TRIFASICO ¦ 150 kV Línea 1 Rivera Señales Interruptor | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | Desbloqueado | RECIERRE BLOQUEADO ¦ 150 kV Línea 1 Rivera Señales Interruptor | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 1 ¦ 150 kV Línea 1 Rivera Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FALTA CC PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Rivera Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | SOBREOPERACIÓN MANDO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 1 Rivera Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 150 kV Línea 1 Rivera Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FALTA CC MOTORES ¦ 150 kV Acoplador 1 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 150 kV Acoplador 1 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Acoplador 1 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD ¦ 150 kV Acoplador 1 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Acoplador 1 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | SCL | UNICIDAD DE MANDO ¦ 150 kV Acoplador 1 Señales Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO ¦ 150 kV Acoplador 1 Alarmas de Interruptor | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 150 kV Acoplador 1 Señales Interruptor | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Acoplador 1 Señales Interruptor | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE BARRA AUX. ¦ 150 kV Acoplador 1 Señales Seccionador Barra Auxiliar | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE BARRA PRIN. ¦ 150 kV Acoplador 1 Señales Seccionador Barra Principal | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FALTA CC PROT. ¦ 150 kV Barra Principal Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISCORDANCIA POLOS INTERRUPTOR ¦ 150 kV Acoplador 1 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (MED.) ¦ 150 kV Barra Principal Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. SUBFRECUENCIA ¦ 150 kV Barras Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 150 kV Barras Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Barras Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 150 kV Barras Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Rivera Alarmas Generales Fase R | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Rivera Alarmas Generales Fase S | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Rivera Alarmas Generales Fase T | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 1 Rivera Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 150 kV Línea 1 Rivera Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. Y BLOQUEO POR BAJA PRESIÓN SF6 INT. ¦ 150 kV Línea 1 Rivera Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 5 Señales Interruptor ¦ ART.30.T1.05 ( TRAFO 1) | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | ORDEN DE RECIERRE ¦ 150 kV Línea 1 Rivera Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. SOBRETENSIÓN ¦ 150 kV Barras Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 5 Señales Interruptor ¦ ART.30.T1.05 ( TRAFO 1) | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD INSTANTÁNEA FASES ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. SUBTENSION ¦ 30 kV Celda 5 Alarmas de Interruptor ¦ ART.30.T1.05 ( TRAFO 1) | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FALTA CC PROT. ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | BUCHHOLZ ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. BUCHHOLZ ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FALTA CC PANELES TRAFO ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. DIFERENCIAL ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. CON ENCLAVAMIENTO ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. SOBREFLUJO MAGNÉTICO TRAFO ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD INSTANTÁNEA TIERRA ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TEMPORIZADA FASES ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | TEMP. ACEITE TRAFO ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. TEMPERATURA ACEITE TRAFO ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FALTA CA MOTORES ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD INSTANTÁNEA FASES ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TEMPORIZADA TIERRA ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ Trafo 1 Señales Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | Vent. Apagados | EST. VENTILADORES ACTIVADOS ¦ Trafo 1 Señales Sistema de Refrigeración | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | Local | MODO VENTILACION TRAFO ¦ Trafo 1 Señales Sistema de Refrigeración | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ Trafo 1 Alarmas F1 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FALLA APERTURA INTERRUPTOR ¦ Trafo 1 Alarmas F1 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ Trafo 1 Alarmas F2 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ Trafo 1 Alarmas F3 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | SOBREFLUJO MAGNÉTICO TRAFO ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. CON ENCLAVAMIENTO ¦ Trafo 2 Alarmas del Bobinado 30 kV | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | MÁX/MÍN NIVEL DE ACEITE TRAFO ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. DIF. RANGO RESTRINGIDO ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Trafo 2 Alarmas F3 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISCORDANCIA DE PUNTOS ENTRE TRFS ¦ Automatismo Trafos Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | TENSIÓN FUERA DE RANGO ADMISIBLE ¦ Automatismo Trafos Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Automatismo Trafos Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | AUTÓMATA FUERA DE CONTROL (TAP EXTREMO) ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 1 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | ON | TRAFO HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 1 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | Control PLC | CONTROL MANUAL HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 1 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | AUTÓMATA FUERA DE CONTROL (TAP EXTREMO) ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 2 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | ON | TRAFO HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 2 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | Control PLC | CONTROL MANUAL HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 2 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FALLA SISTEMA DE ENFRIAMIENTO TRAFO ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. IMAGEN TÉRMICA ¦ Trafo 1 Alarmas del Bobinado 30 kV | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ Trafo 1 Alarmas del Bobinado 30 kV | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FALLA APERTURA INTERRUPTOR ¦ Trafo 1 Alarmas del Bobinado 30 kV | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. VÁLVULA SOBREPRESIÓN CBC ¦ Trafo 1 Alarmas del Bobinado 150 kV | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | MÁX/MÍN NIVEL DE ACEITE CBC ¦ Trafo 1 Alarmas del Bobinado 150 kV | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | CONTROL CBC EN LOCAL ¦ Trafo 1 Alarmas del Bobinado 150 kV | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. IMAGEN TÉRMICA ¦ Trafo 1 Alarmas del Bobinado 150 kV | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | IMAGEN TÉRMICA ¦ Trafo 1 Alarmas del Bobinado 150 kV | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FALTA CA MANDO CBC ¦ Trafo 1 Alarmas del Bobinado 150 kV | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. RELÉ DE FLUJO CBC ¦ Trafo 1 Alarmas del Bobinado 150 kV | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. VÁLVULA SOBREPRESIÓN TRAFO ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | IMAGEN TÉRMICA ¦ Trafo 1 Alarmas del Bobinado 30 kV | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. IMAGEN TÉRMICA ¦ Trafo 2 Alarmas del Bobinado 30 kV | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | IMAGEN TÉRMICA ¦ Trafo 2 Alarmas del Bobinado 30 kV | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ Trafo 2 Alarmas del Bobinado 30 kV | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | BLOQUEO CBC POR SOBRECORRIENTE ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DETECTOR DE COLAPSO DE BOLSA ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 1 Rivera Señales Interruptor | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TEMPORIZADA TIERRA ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ Trafo 2 Señales Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FALLA SIST. ENFRIAMIENTO Y/O EQ. MEDIDA ¦ Trafo 2 Alarma de Refrigeración | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | Vent. Apagados | EST. VENTILADORES ACTIVADOS ¦ Trafo 2 Señales Sistema de Refrigeración | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | Local | MODO VENTILACION TRAFO ¦ Trafo 2 Señales Sistema de Refrigeración | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ Trafo 2 Alarmas F1 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FALLA APERTURA INTERRUPTOR ¦ Trafo 2 Alarmas F1 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FALTA CA MOTORES ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ Trafo 2 Alarmas F2 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TEMPORIZADA FASES ¦ 30 kV Celda 5 Alarmas Generales ¦ ART.30.T1.05 ( TRAFO 1) | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 30 kV Celda 5 Alarmas Generales ¦ ART.30.T1.05 ( TRAFO 1) | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 30 kV Celda 5 Alarmas Generales ¦ ART.30.T1.05 ( TRAFO 1) | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TEMPORIZADA TIERRA ¦ 30 kV Celda 5 Alarmas Generales ¦ ART.30.T1.05 ( TRAFO 1) | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ 30 kV Celda 5 Señales Generales ¦ ART.30.T1.05 ( TRAFO 1) | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FALLA INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 5 Alarmas de Interruptor ¦ ART.30.T1.05 ( TRAFO 1) | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO ¦ 30 kV Celda 5 Alarmas de Interruptor ¦ ART.30.T1.05 ( TRAFO 1) | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 30 kV Celda 5 Alarmas de Interruptor ¦ ART.30.T1.05 ( TRAFO 1) | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FALTA CC MOTORES ¦ 30 kV Celda 5 Alarmas de Interruptor ¦ ART.30.T1.05 ( TRAFO 1) | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Celda 5 Alarmas de Interruptor ¦ ART.30.T1.05 ( TRAFO 1) | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ Trafo 2 Alarmas F3 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | SOBREFLUJO MAGNÉTICO TRAFO ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. TEMPERATURA ACEITE TRAFO ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TEMPORIZADA FASES ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FALLA APERTURA INTERRUPTOR ¦ Trafo 2 Alarmas del Bobinado 30 kV | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ Trafo 2 Alarmas del Bobinado 30 kV | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. VÁLVULA SOBREPRESIÓN CBC ¦ Trafo 2 Alarmas del Bobinado 150 kV | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | MÁX/MÍN NIVEL DE ACEITE CBC ¦ Trafo 2 Alarmas del Bobinado 150 kV | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | CONTROL CBC EN LOCAL ¦ Trafo 2 Alarmas del Bobinado 150 kV | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. IMAGEN TÉRMICA ¦ Trafo 2 Alarmas del Bobinado 150 kV | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FUERA DE ESCALÓN CBC ¦ Trafo 2 Alarmas del Bobinado 150 kV | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | IMAGEN TÉRMICA ¦ Trafo 2 Alarmas del Bobinado 150 kV | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FALTA CA MANDO CBC ¦ Trafo 2 Alarmas del Bobinado 150 kV | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. RELÉ DE FLUJO CBC ¦ Trafo 2 Alarmas del Bobinado 150 kV | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. VÁLVULA SOBREPRESIÓN TRAFO ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. DIF. RANGO RESTRINGIDO ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | MÁX/MÍN NIVEL DE ACEITE TRAFO ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | TEMP. ACEITE TRAFO ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FALTA CC PROT. ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | BUCHHOLZ ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. BUCHHOLZ ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FALTA CC PANELES TRAFO ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. DIFERENCIAL ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. CON ENCLAVAMIENTO ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. SOBREFLUJO MAGNÉTICO TRAFO ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD INSTANTÁNEA TIERRA ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FALLA FUNCION SUBTENSION ¦ 30 kV Celda 5 Alarmas de Interruptor ¦ ART.30.T1.05 ( TRAFO 1) | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE BARRA AUX. ¦ 150 kV Línea 1 Rivera Señales Seccionador Barra Auxiliar | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 150 kV Línea 1 Rivera Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE LINEA ¦ 150 kV Línea 1 Rivera Señales Seccionador Linea | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Acoplador 1 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | ERROR SINCRONISMO/HARDWARE EN RTU ¦ Acoplador 1 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Acoplador 1 Reset o CMD sin retorno | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | Remoto | MANDO EN POSICIÓN LOCAL ¦ Acoplador 1 Señales Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Barras Alarmas F2 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Barras Alarmas F2 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Barras Alarmas F2 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Barras Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISPARO RAS POR DAC ¦ Sistema RAS Alarmas F90 - RAS | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISPARO RAS POR DAF ¦ Sistema RAS Alarmas F90 - RAS | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Línea 1 Rivera Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Línea 1 Rivera Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | ERROR EN CONFIGURACIÓN RTU ¦ Línea 1 Rivera Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | OFF | AUTOMATISMO DETENIDO ¦ Línea 1 Rivera Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FALLA INTERLOCK ¦ Línea 1 Rivera Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FALLA SINCROCHECK ¦ Línea 1 Rivera Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | COMANDO EJECUTADO DESDE UC ¦ Línea 1 Rivera Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Línea 1 Tomas Gomensoro Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 1 Rivera Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Línea 1 Rivera Alarmas F2 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Línea 1 Rivera Alarmas F2 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Línea 1 Rivera Alarmas F2 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 1 Rivera Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | OFF | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Acoplador 1 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Línea 1 Rivera Alarmas F1 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Línea 1 Rivera Alarmas F1 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | Remoto | MANDO EN POSICIÓN LOCAL ¦ Línea 1 Rivera Señales Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 1 Rivera Reset o CMD sin retorno | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | ERROR SINCRONISMO/HARDWARE EN RTU ¦ Línea 1 Rivera Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Línea 1 Rivera Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | OFF | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Línea 1 Rivera Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Línea 1 Rivera Alarmas F1 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | COMANDO EJECUTADO DESDE UC ¦ Acoplador 1 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FALLA SINCROCHECK ¦ Acoplador 1 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FALLA INTERLOCK ¦ Acoplador 1 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 150 kV Trafo 2 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO ¦ 150 kV Trafo 2 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE TRAFO ¦ 150 kV Trafo 1 Señales Seccionador Trafo | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE BARRA PRIN. ¦ 150 kV Trafo 1 Señales Seccionador Barra Principal | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE BARRA AUX. ¦ 150 kV Trafo 1 Señales Seccionador Barra Auxiliar | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Trafo 1 Señales Interruptor | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Trafo 2 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 150 kV Trafo 1 Señales Interruptor | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 150 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FALLA TRANSFERENCIA DE PROTECCIONES ¦ 150 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FALTA CC MOTORES ¦ 150 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | SOBREOPERACIÓN MANDO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 150 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (MED.) ¦ 150 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Línea 1 Tomas Gomensoro Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ 150 kV Trafo 2 Señales Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. Y BLOQUEO POR BAJA PRESIÓN SF6 INT. ¦ 150 kV Trafo 2 Alarmas de Interruptor | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | OFF | AUTOMATISMO DETENIDO ¦ Acoplador 1 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | ERROR EN CONFIGURACIÓN RTU ¦ Acoplador 1 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Acoplador 1 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Acoplador 1 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE BARRA PRIN. ¦ 150 kV Trafo 2 Señales Seccionador Barra Principal | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Trafo 2 Señales Interruptor | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 150 kV Trafo 2 Alarmas de Interruptor | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 150 kV Trafo 2 Señales Interruptor | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Trafo 2 Alarmas de Interruptor | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 150 kV Trafo 2 Alarmas de Interruptor | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FALTA CC MOTORES ¦ 150 kV Trafo 2 Alarmas de Interruptor | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | SOBREOPERACIÓN MANDO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Trafo 2 Alarmas de Interruptor | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE BARRA PRIN. ¦ 150 kV Línea 1 Rivera Señales Seccionador Barra Principal | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | BAJA PRESIÓN SF6 INTERRUPTOR ¦ 150 kV Trafo 2 Alarmas de Interruptor | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (MED.) ¦ 150 kV Trafo 2 Alarmas de Interruptor | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO ¦ 150 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | ERROR EN CONFIGURACIÓN RTU ¦ Línea 1 Tomas Gomensoro Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FALLA INTERLOCK ¦ Línea 1 Tomas Gomensoro Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Trafo 1 Alarmas F1 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 1 Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Trafo 1 Alarmas F2 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Trafo 1 Alarmas F2 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Trafo 1 Alarmas F2 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 1 Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Trafo 1 Alarmas F3 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Trafo 1 Alarmas F3 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Trafo 1 Alarmas F3 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 1 Reset o CMD SIN retorno de Relé F3 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | ERROR EN CONFIGURACIÓN RTU ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | OFF | AUTOMATISMO DETENIDO ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FALLA INTERLOCK ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | COMANDO EJECUTADO DESDE UC ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | OFF | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Trafo 2 Alarmas F3 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Trafo 2 Alarmas F3 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 2 Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Trafo 2 Alarmas F2 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Trafo 2 Alarmas F2 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Trafo 2 Alarmas F2 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Trafo 1 Alarmas F1 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 2 Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Trafo 2 Alarmas F1 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Trafo 2 Alarmas F1 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | Remoto | PERSONAL TRABAJANDO ¦ Trafo 2 Señales Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 2 Reset o CMD sin retorno | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | ERROR SINCRONISMO/HARDWARE EN RTU ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Trafo 2 Alarmas F1 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Trafo 1 Alarmas F1 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | Remoto | MANDO EN POSICIÓN LOCAL ¦ Trafo 1 Señales Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Trafo 1 Reset o CMD sin retorno | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | ERROR EN CONFIGURACIÓN RTU ¦ Resist. Neutro Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Resist. Neutro Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Resist. Neutro Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 1 Tomas Gomensoro Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Línea 1 Tomas Gomensoro Alarmas F2 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Línea 1 Tomas Gomensoro Alarmas F2 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | OFF | AUTOMATISMO DETENIDO ¦ Resist. Neutro Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 1 Tomas Gomensoro Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Línea 1 Tomas Gomensoro Alarmas F1 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | Remoto | MANDO EN POSICIÓN LOCAL ¦ Línea 1 Tomas Gomensoro Señales Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Línea 1 Tomas Gomensoro Reset o CMD sin retorno | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | ERROR SINCRONISMO/HARDWARE EN RTU ¦ Línea 1 Tomas Gomensoro Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | COMANDO EJECUTADO DESDE UC ¦ Línea 1 Tomas Gomensoro Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FALLA SINCROCHECK ¦ Línea 1 Tomas Gomensoro Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Línea 1 Tomas Gomensoro Alarmas F1 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | OFF | AUTOMATISMO DETENIDO ¦ Línea 1 Tomas Gomensoro Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | OFF | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Resist. Neutro Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Resist. Neutro Reset o CMD sin retorno | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | ERROR SINCRONISMO/HARDWARE EN RTU ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | OFF | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | COMANDO EJECUTADO DESDE UC ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FALLA INTERLOCK ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | OFF | AUTOMATISMO DETENIDO ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | ERROR SINCRONISMO/HARDWARE EN RTU ¦ Resist. Neutro Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | ERROR EN CONFIGURACIÓN RTU ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Resist. Neutro Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Resist. Neutro Alarmas F1 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Resist. Neutro Alarmas F1 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Resist. Neutro Alarmas F1 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | Remoto | MANDO EN POSICIÓN LOCAL ¦ Resist. Neutro Señales Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | BAJA PRESIÓN SF6 INTERRUPTOR ¦ 150 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 150 kV Trafo 2 Alarmas de Interruptor | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 150 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | No Activo | BLOQUEO LOCAL RECIERRE ¦ 150 kV Línea 1 Rivera Alarmas F2 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD DIR. DE TIERRA ¦ 150 kV Línea 1 Rivera Alarmas F2 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD FASES ¦ 150 kV Línea 1 Rivera Alarmas F2 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | Monofasico | REENGANCHE MONOFASICO/TRIFASICO ¦ 150 kV Línea 1 Rivera Señales Relé F2 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | Desbloqueado | RECIERRE BLOQUEADO ¦ 150 kV Línea 1 Rivera Señales Relé F2 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE TIERRA ¦ 150 kV Línea 1 Rivera Señales Puesta a Tierra | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Alarmas Generales Fase R | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Alarmas Generales Fase R | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Alarmas Generales Fase S | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Alarmas Generales Fase S | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. Y BLOQUEO POR BAJA PRESIÓN SF6 INT. ¦ 150 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Alarmas Generales Fase T | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. Y BLOQUEO POR BAJA PRESIÓN SF6 INT. ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | BAJA PRESIÓN SF6 INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | ORDEN DE RECIERRE ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FALLA TRANSFERENCIA DE PROTECCIONES ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FALTA CC MOTORES ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 2 ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. CON ENCLAVAMIENTO ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 1 Rivera Alarmas F2 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISCORDANCIA POLOS INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 1 ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FALTA CC PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | SOBREOPERACIÓN MANDO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FASE ABIERTA ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FALLA CANAL DE COMUNICACIONES PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Rivera Alarmas F2 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 2 ¦ 150 kV Línea 1 Rivera Alarmas F2 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Rivera Alarma Relé F1 Fase R | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Rivera Alarma Relé F1 Fase S | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Rivera Alarma Relé F1 Fase T | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 150 kV Línea 1 Rivera Alarmas F1 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 150 kV Línea 1 Rivera Alarmas F1 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | ORDEN DE RECIERRE ¦ 150 kV Línea 1 Rivera Alarmas F1 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 1 ¦ 150 kV Línea 1 Rivera Alarmas F1 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FASE ABIERTA ¦ 150 kV Línea 1 Rivera Alarmas F1 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 150 kV Línea 1 Rivera Alarmas F1 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. DIFERENCIAL ¦ 150 kV Línea 1 Rivera Alarmas F1 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. CON ENCLAVAMIENTO ¦ 150 kV Línea 1 Rivera Alarmas F1 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 2 ¦ 150 kV Línea 1 Rivera Alarmas F1 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 150 kV Línea 1 Rivera Alarmas F1 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FALLA CANAL DE COMUNICACIONES PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Rivera Alarmas F1 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 1 Rivera Alarmas F1 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | No Activo | BLOQUEO LOCAL RECIERRE ¦ 150 kV Línea 1 Rivera Alarmas F1 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD DIR. DE TIERRA ¦ 150 kV Línea 1 Rivera Alarmas F1 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. CON ENCLAVAMIENTO ¦ 150 kV Línea 1 Rivera Alarmas F2 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. DIFERENCIAL ¦ 150 kV Línea 1 Rivera Alarmas F2 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 150 kV Línea 1 Rivera Alarmas F2 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FASE ABIERTA ¦ 150 kV Línea 1 Rivera Alarmas F2 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 1 ¦ 150 kV Línea 1 Rivera Alarmas F2 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | ORDEN DE RECIERRE ¦ 150 kV Línea 1 Rivera Alarmas F2 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 150 kV Línea 1 Rivera Alarmas F2 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 150 kV Línea 1 Rivera Alarmas F2 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Rivera Alarma Relé F2 Fase T | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Rivera Alarma Relé F2 Fase S | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Rivera Alarma Relé F2 Fase R | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | Desbloqueado | RECIERRE BLOQUEADO ¦ 150 kV Línea 1 Rivera Señales Relé F1 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | Monofasico | REENGANCHE MONOFASICO/TRIFASICO ¦ 150 kV Línea 1 Rivera Señales Relé F1 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD ¦ 150 kV Línea 1 Rivera Alarmas F1 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 150 kV Línea 1 Rivera Alarmas F2 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | RECEPCIÓN DE TRANSFERENCIA DE DISPARO ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Alarmas Generales Fase T | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (MED.) ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Alarmas F1 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | No Activo | BLOQUEO LOCAL RECIERRE ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Alarmas F1 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD DIR. DE TIERRA ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Alarmas F1 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | Monofasico | REENGANCHE MONOFASICO/TRIFASICO ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Señales Relé F1 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. CON ENCLAVAMIENTO ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Alarmas F2 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Alarma Relé F2 Fase R | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Alarma Relé F2 Fase R | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Alarma Relé F2 Fase S | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Alarma Relé F2 Fase S | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Alarma Relé F2 Fase T | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Alarma Relé F2 Fase T | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Alarmas F2 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Alarmas F2 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Alarmas F1 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | ORDEN DE RECIERRE ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Alarmas F2 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 150 kV Trafo 1 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE TIERRA ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Señales Puesta a Tierra | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Alarmas F2 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | Desbloqueado | RECIERRE BLOQUEADO ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Señales Relé F2 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | Monofasico | REENGANCHE MONOFASICO/TRIFASICO ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Señales Relé F2 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD DIR. DE TIERRA ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Alarmas F2 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | No Activo | BLOQUEO LOCAL RECIERRE ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Alarmas F2 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Alarmas F2 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Alarmas F2 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FASE ABIERTA ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Alarmas F2 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Alarmas F2 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 2 ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Alarmas F2 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 1 ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Alarmas F2 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 2 ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Alarmas F1 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | Desbloqueado | RECIERRE BLOQUEADO ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Señales Relé F1 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Trafo 1 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ 150 kV Trafo 1 Señales Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD DIR. DE TIERRA ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Señales Interruptor | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | Monofasico | REENGANCHE MONOFASICO/TRIFASICO ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Señales Interruptor | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | Desbloqueado | RECIERRE BLOQUEADO ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Señales Interruptor | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. CON ENCLAVAMIENTO ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Alarmas F1 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Señales Interruptor | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE BARRA AUX. ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Señales Seccionador Barra Auxiliar | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE BARRA PRIN. ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Señales Seccionador Barra Principal | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (SINCRONISMO) ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE LINEA ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Señales Seccionador Linea | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Alarmas de Interruptor | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Alarma Relé F1 Fase R | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | No Activo | BLOQUEO LOCAL RECIERRE ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Señales Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Alarma Relé F1 Fase S | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Alarmas F1 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FASE ABIERTA ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Alarmas F1 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Alarmas F1 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 1 ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Alarmas F1 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Alarma Relé F1 Fase R | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | ORDEN DE RECIERRE ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Alarmas F1 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | TEL - ALARMA EQUIPO TPR ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Alarmas F1 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Alarmas F1 | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Alarma Relé F1 Fase T | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Alarma Relé F1 Fase T | Artigas | caz
2023-09-05 06:21 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Alarma Relé F1 Fase S | Artigas | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | RESET COMANDO Y BLOQUEO DISY. ¦ 150 kV Trafo 1 Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Artigas | caz
2023-09-05 10:09 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ RTU 1 Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Linea 1 Tacuarembo Alarmas F2 | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Linea 1 Tacuarembo Alarmas F2 | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Linea 1 Tacuarembo Alarmas F2 | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 1 | ON | PRESENCIA TENSIÓN MÓDEM ¦ RTU 1 Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | FALLA INTERLOCK ¦ Linea 1 Tacuarembo Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | ERROR SINCRONISMO/HARDWARE EN RTU ¦ Linea 1 Tacuarembo Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Linea 1 Tacuarembo Alarmas F1 | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | RESET COMANDO Y BLOQUEO DISY. ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Artigas | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | RESET COMANDO Y BLOQUEO DISY. ¦ 150 kV Línea 1 Rivera Reset o CMD sin retorno | Artigas | caz
2023-09-05 10:09 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Linea 1 Tacuarembo Alarmas F1 | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | Remoto | MANDO EN POSICIÓN LOCAL ¦ Linea 1 Tacuarembo Señales Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Linea 1 Tacuarembo Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 1 | OFF | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Linea 1 Tacuarembo Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 1 | OFF | AUTOMATISMO DETENIDO ¦ Linea 1 Tacuarembo Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | COMANDO EJECUTADO DESDE UC ¦ Linea 1 Tacuarembo Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | FALLA SINCROCHECK ¦ Linea 1 Tacuarembo Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Linea 1 Tacuarembo Alarmas F1 | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | PRESENCIA TENSIÓN AUXILIAR ¦ RTU 1 Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | AUTOMATISMO DETENIDO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | TENSIÓN RELÉS DE ORDENES ¦ RTU 1 Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | RESET COMANDO Y BLOQUEO DISY. ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Reset o CMD sin retorno | Artigas | caz
2023-09-05 10:09 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ RTU 1 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-05 10:09 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ 30 kV Celda 13 Señales Generales ¦ ART.30.S.13 (ARTIGAS 2) | Artigas | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | RESET COMANDO Y BLOQUEO DISY. ¦ 150 kV Línea 1 Rivera Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Artigas | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | RESET COMANDO Y BLOQUEO DISY. ¦ 150 kV Línea 1 Tomas Gomensoro Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Artigas | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | Abierto | RESET COMANDO Y BLOQUEO DISY. ¦ 150 kV Trafo 2 Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Artigas | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | RESET COMANDO Y BLOQUEO DISY. ¦ 150 kV Línea 1 Rivera Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Artigas | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | Automatico | MODO AUTOMÁTICO ¦ Automatismo Trafos Señales Generales | Artigas | caz
2023-09-05 10:09 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ Automatismo Trafos Señales Generales | Artigas | caz
2023-09-05 10:09 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ 30 kV Celda 4 Señales Generales ¦ ART.30.S.04 (ARTIGAS 3) | Artigas | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | ERROR EN CONFIGURACIÓN RTU ¦ Linea 1 Tacuarembo Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | ERROR SINCRONISMO/HARDWARE EN RTU ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 1 | OFF | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | COMANDO EJECUTADO DESDE UC ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 1 | OFF | AUTOMATISMO DETENIDO ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | ERROR EN CONFIGURACIÓN RTU ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | ALARMA TEMPERATURA CHASIS PRINCIPAL ¦ RTU 1 Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 1 | OFF | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ RTU 1 Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | Remoto | MANDO EN POSICIÓN LOCAL ¦ RTU 1 Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | FALTA CA EN PANEL PCA ¦ Tablero Unidad de control 1 Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | TENSIÓN RELÉS SEÑAL (USM) ¦ RTU 1 Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | ERROR EN CONFIGURACIÓN RTU ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | COMANDO EJECUTADO DESDE UC ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 1 | OFF | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | ERROR SINCRONISMO/HARDWARE EN RTU ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 1 | OFF | AUTOMATISMO DETENIDO ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Linea 1 Tacuarembo Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 1 | ON | PRESENCIA TENSIÓN EDS ¦ RTU 1 Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | FALLA TRAFO TENSIÓN ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas Generales Fase T | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas Generales Fase S | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas Generales Fase R | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE TIERRA ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Señales Puesta a Tierra | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | Desbloqueado | RECIERRE BLOQUEADO ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Señales Relé F2 | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 1 | Monofasico | REENGANCHE MONOFASICO/TRIFASICO ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Señales Relé F2 | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | RESET COMANDO Y BLOQUEO DISY. ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD FASES ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas F2 | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD DIR. DE TIERRA ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas F2 | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | No Activo | BLOQUEO LOCAL RECIERRE ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas F2 | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas F2 | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | FALLA CANAL DE COMUNICACIONES PROT. ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas F2 | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | Deshabilitado | SUBTENSIÓN ¦ 150 kV Barras Comando 130kV | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | DISP. SOBRETENSIÓN ¦ 150 kV Barras Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 2 ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas F2 | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | DISP. CON ENCLAVAMIENTO ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas F2 | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Barras Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 150 kV Barras Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | DISP. DIFERENCIAL ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas F2 | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | DISP. SUBTENSION ¦ 150 kV Barras Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE BARRA PRIN. ¦ 150 kV Celda 1 Medida Señales Seccionador Barra Principal | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas F2 | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | FASE ABIERTA ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas F2 | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 1 ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas F2 | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas Generales Fase R | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas F2 | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | ORDEN DE RECIERRE ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | FALTA CC PROT. ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 1 ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 1 | Monofasico | REENGANCHE MONOFASICO/TRIFASICO ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Señales Interruptor | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Señales Interruptor | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | FALLA APERTURA INTERRUPTOR ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas de Interruptor | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas de Interruptor | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas de Interruptor | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 2 ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas de Interruptor | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | DISCORDANCIA POLOS INTERRUPTOR ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas de Interruptor | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | SOBREOPERACIÓN MANDO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas de Interruptor | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas de Interruptor | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | BLOQUEO APERTURA INTERRUPTOR POR SF6 ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas de Interruptor | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | BAJA PRESIÓN SF6 INTERRUPTOR ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas de Interruptor | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | DISP. Y BLOQUEO POR BAJA PRESIÓN SF6 INT. ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas de Interruptor | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas de Interruptor | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Señales Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | RESET COMANDO Y BLOQUEO DISY. ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Reset o CMD sin retorno | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD FASES ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD DIR. DE TIERRA ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (SINCRONISMO) ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | No Activo | BLOQUEO LOCAL RECIERRE ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | TEL - ALARMA EQUIPO TPR ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (MED.) ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | RECEPCIÓN DE TRANSFERENCIA DE DISPARO ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | FALLA EQUIPO COMUNICACIONES PROT. ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | FALTA CC MOTORES ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | DISP. CON ENCLAVAMIENTO ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | FASE ABIERTA ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas Generales Fase S | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | ORDEN DE RECIERRE ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas F2 | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas F2 | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | DISP. SUBFRECUENCIA ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas F2 | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | RECEPCIÓN DE TRANSFERENCIA DE DISPARO ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | FALLA CANAL DE COMUNICACIONES PROT. ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (MED.) ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | No Activo | BLOQUEO LOCAL RECIERRE ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (SINCRONISMO) ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD DIR. DE TIERRA ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD FASES ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | RESET COMANDO Y BLOQUEO DISY. ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Reset o CMD sin retorno | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Señales Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas de Interruptor | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | DISP. Y BLOQUEO POR BAJA PRESIÓN SF6 INT. ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas de Interruptor | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | BAJA PRESIÓN SF6 INTERRUPTOR ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas de Interruptor | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas de Interruptor | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | SOBREOPERACIÓN MANDO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas de Interruptor | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | DISCORDANCIA POLOS INTERRUPTOR ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas de Interruptor | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 2 ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas de Interruptor | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas de Interruptor | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas de Interruptor | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Señales Interruptor | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 1 | Monofasico | REENGANCHE MONOFASICO/TRIFASICO ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Señales Interruptor | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | Desbloqueado | RECIERRE BLOQUEADO ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Señales Interruptor | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Señales Interruptor | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE BARRA PRIN. ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Señales Seccionador Barra Principal | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE LINEA ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Señales Seccionador Linea | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarma Relé F1 Fase R | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarma Relé F1 Fase S | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarma Relé F1 Fase T | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | FALTA CC MOTORES ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas F1 | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | DISP. CON ENCLAVAMIENTO ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | ORDEN DE RECIERRE ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas F1 | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas F2 | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarma Relé F2 Fase T | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas Generales Fase T | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Linea 1 Tacuarembo Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarma Relé F2 Fase S | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarma Relé F2 Fase R | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | Desbloqueado | RECIERRE BLOQUEADO ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Señales Relé F1 | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 1 | Monofasico | REENGANCHE MONOFASICO/TRIFASICO ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Señales Relé F1 | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | RESET COMANDO Y BLOQUEO DISY. ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD FASES ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas F1 | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD DIR. DE TIERRA ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas F1 | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | No Activo | BLOQUEO LOCAL RECIERRE ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas F1 | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas F1 | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | FALLA CANAL DE COMUNICACIONES PROT. ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas F1 | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas F1 | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | DISP. SUBFRECUENCIA ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 2 ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas F1 | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | DISP. CON ENCLAVAMIENTO ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas F1 | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | ORDEN DE RECIERRE ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | FALTA CC PROT. ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | DISP. DIFERENCIAL ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas F1 | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 1 ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | FASE ABIERTA ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas F1 | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | FASE ABIERTA ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas F1 | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 1 ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas F1 | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | DISP. DIFERENCIAL ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas F1 | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Señales Interruptor | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | Desbloqueado | RECIERRE BLOQUEADO ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Señales Interruptor | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE BARRA PRIN. ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Señales Seccionador Barra Principal | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | FALTA CC PROT. ¦ 150 kV Trafo 2 Alarmas de Interruptor | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 150 kV Trafo 2 Alarmas de Interruptor | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO ¦ 150 kV Trafo 2 Alarmas de Interruptor | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | BAJA PRESIÓN SF6 INTERRUPTOR ¦ 150 kV Trafo 2 Alarmas de Interruptor | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | DISP. Y BLOQUEO POR BAJA PRESIÓN SF6 INT. ¦ 150 kV Trafo 2 Alarmas de Interruptor | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ 150 kV Trafo 2 Señales Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE BARRA PRIN. ¦ 150 kV Trafo 1 Señales Seccionador Barra Principal | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Trafo 1 Señales Interruptor | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 150 kV Trafo 1 Señales Interruptor | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | BLOQUEO INTERRUPTOR POR SF6 ¦ 150 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 150 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | Deshabilitado | SUBTENSIÓN ¦ 150 kV Barras Comando 90kV | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | FALTA CC MOTORES ¦ 150 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | FALTA CC PROT. ¦ 150 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 150 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO ¦ 150 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | BAJA PRESIÓN SF6 INTERRUPTOR ¦ 150 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 150 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ 150 kV Trafo 1 Señales Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE TIERRA ¦ 150 kV Línea Conversora Rivera Señales Puesta a Tierra | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE LINEA ¦ 150 kV Línea Conversora Rivera Señales Seccionador Linea | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | SECCIONADOR DE TRANSF. CERRADO ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarma Seccionador Barra Auxiliar | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | Desbloqueado | RECIERRE BLOQUEADO ¦ 150 kV Línea Conversora Rivera Señales Interruptor | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea Conversora Rivera Señales Interruptor | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | DISCORDANCIA POLOS INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea Conversora Rivera Alarmas de Interruptor | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | DISCORDANCIA POLOS INTERRUPTOR ¦ 150 kV Trafo 1 Alarmas de Interruptor | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | FALLA TRAFO TENSIÓN ¦ 150 kV Barra Principal Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | DISCORDANCIA POLOS INTERRUPTOR ¦ 150 kV Trafo 2 Alarmas de Interruptor | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | FALTA CA MANDO ¦ 150 kV Trafo 2 Alarmas de Interruptor | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Linea 1 Artigas Alarmas F2 | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Linea 1 Artigas Alarmas F2 | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Linea 1 Artigas Alarmas F2 | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Linea 1 Artigas Alarmas F1 | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Linea 1 Artigas Alarmas F1 | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Linea 1 Artigas Alarmas F1 | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | Remoto | MANDO EN POSICIÓN LOCAL ¦ Linea 1 Artigas Señales Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | ERROR SINCRONISMO/HARDWARE EN RTU ¦ Linea 1 Artigas Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Linea 1 Artigas Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 1 | OFF | FALLA SINCRONIZACIÓN GPS ¦ Linea 1 Artigas Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | COMANDO EJECUTADO DESDE UC ¦ Linea 1 Artigas Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | FALLA SINCROCHECK ¦ Linea 1 Artigas Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | FALLA INTERLOCK ¦ Linea 1 Artigas Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 1 | OFF | AUTOMATISMO DETENIDO ¦ Linea 1 Artigas Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | ERROR EN CONFIGURACIÓN RTU ¦ Linea 1 Artigas Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Linea 1 Artigas Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | TEL - CONFIRMACION TPR APERTURA ¦ 30 kV Generador Ponlar Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE NEUTRO ¦ 30 kV Trafo 1 Señales Seccionador de Neutro | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Linea 1 Artigas Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE NEUTRO ¦ 30 kV Trafo 2 Señales Seccionador de Neutro | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 150 kV Barra Principal Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Barras Alarmas F2 | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Barras Alarmas F2 | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE BARRA PRIN. ¦ 150 kV Trafo 2 Señales Seccionador Barra Principal | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Trafo 2 Señales Interruptor | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 150 kV Trafo 2 Señales Interruptor | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | FALTA CC MOTORES ¦ 150 kV Trafo 2 Alarmas de Interruptor | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 150 kV Línea Conversora Rivera Alarmas de Interruptor | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | BLOQUEO APERTURA INTERRUPTOR POR SF6 ¦ 150 kV Línea Conversora Rivera Alarmas de Interruptor | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE BARRA PRIN. ¦ 150 kV Línea Conversora Rivera Señales Seccionador Barra Principal | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ 150 kV Línea Conversora Rivera Señales Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas F2 | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas F2 | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarma Relé F2 Fase T | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | BAJA PRESIÓN SF6 INTERRUPTOR ¦ 150 kV Línea Conversora Rivera Alarmas de Interruptor | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarma Relé F2 Fase R | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | Desbloqueado | RECIERRE BLOQUEADO ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Señales Relé F1 | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 1 | Monofasico | REENGANCHE MONOFASICO/TRIFASICO ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Señales Relé F1 | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | RESET COMANDO Y BLOQUEO DISY. ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD FASES ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas F1 | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD DIR. DE TIERRA ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas F1 | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | No Activo | BLOQUEO LOCAL RECIERRE ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas F1 | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas F1 | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | ORDEN DE RECIERRE ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas F2 | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | FALLA APERTURA INTERRUPTOR ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas F1 | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 2 ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas F1 | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | DISP. CON ENCLAVAMIENTO ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas F1 | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas F1 | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | FASE ABIERTA ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas F1 | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 1 ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas F1 | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | ORDEN DE RECIERRE ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas F1 | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas F1 | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas F1 | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarma Relé F1 Fase T | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarma Relé F1 Fase S | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarma Relé F1 Fase R | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE LINEA ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Señales Seccionador Linea | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas F1 | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 1 ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas F2 | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarma Relé F2 Fase S | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas F2 | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD DIR. DE TIERRA ¦ 150 kV Línea Conversora Rivera Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Línea Conversora Rivera Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | FALLA CANAL DE COMUNICACIONES PROT. ¦ 150 kV Línea Conversora Rivera Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | DISP. RESPALDO SOBREINTENSIDAD ¦ 150 kV Línea Conversora Rivera Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | DEFECTO MAYOR COMUNICACIÓN ¦ 150 kV Línea Conversora Rivera Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | DEFECTO MENOR COMUNICACIÓN ¦ 150 kV Línea Conversora Rivera Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | RECEPCIÓN DE TRANSFERENCIA DE DISPARO ¦ 150 kV Línea Conversora Rivera Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | RELÉ FUERA DE SERVICIO ¦ 150 kV Línea Conversora Rivera Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | FALTA CC MOTORES ¦ 150 kV Línea Conversora Rivera Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | DISP. DIFERENCIAL ¦ 150 kV Línea Conversora Rivera Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | FASE ABIERTA ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas F2 | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Línea Conversora Rivera Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | FALTA CC PROT. ¦ 150 kV Línea Conversora Rivera Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | ANOMALÍA RELÉS REPETIDORES ¦ 150 kV Línea Conversora Rivera Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 150 kV Línea Conversora Rivera Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | DISP. CON ENCLAVAMIENTO ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas F2 | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 2 ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas F2 | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas F2 | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | FALLA APERTURA INTERRUPTOR ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas F2 | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas F2 | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | No Activo | BLOQUEO LOCAL RECIERRE ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas F2 | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD DIR. DE TIERRA ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas F2 | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO ¦ 150 kV Línea Conversora Rivera Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | DISP. SUBFRECUENCIA ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas F1 | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD FASES ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Alarmas F2 | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | OFF | RESET COMANDO Y BLOQUEO DISY. ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 1 | Monofasico | REENGANCHE MONOFASICO/TRIFASICO ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Señales Relé F2 | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | Desbloqueado | RECIERRE BLOQUEADO ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Señales Relé F2 | Rivera | caz
2023-09-05 10:09 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE TIERRA ¦ 150 kV Linea 1 Tacuarembo Señales Puesta a Tierra | Rivera | caz
2023-09-05 21:26 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ 30 kV Celda 11 Señales Generales ¦ ART.30.S.11 (CATALAN) | Artigas | caz
2023-09-05 21:26 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ 30 kV Celda 7 Señales Generales ¦ ART.30.S.07 (TOPADOR) | Artigas | caz
2023-09-05 22:22 | 0 | OFF | AUTÓMATA FUERA DE CONTROL (TAP EXTREMO) ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 1 | Rivera | caz
2023-09-05 22:22 | 0 | Automatico | MODO AUTOMÁTICO ¦ Automatismo Trafos Señales Generales | Rivera | caz
2023-09-05 22:22 | 0 | OFF | AUTÓMATA FUERA DE CONTROL (TAP EXTREMO) ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 2 | Rivera | caz
2023-09-05 22:22 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Automatismo Trafos Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 22:22 | 0 | OFF | TENSIÓN FUERA DE RANGO ADMISIBLE ¦ Automatismo Trafos Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 22:22 | 1 | ON | TRAFO HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 2 | Rivera | caz
2023-09-05 22:22 | 0 | OFF | DISCORDANCIA DE PUNTOS ENTRE TRFS ¦ Automatismo Trafos Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 22:22 | 1 | ON | TRAFO HABILITADO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Trafo 1 | Rivera | caz
2023-09-05 22:22 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ Automatismo Trafos Señales Generales | Rivera | caz
2023-09-05 22:22 | 0 | OFF | AUTOMATISMO DETENIDO ¦ Automatismo Trafos Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE BARRA PRIN. ¦ 30 kV Celda 8 Señales Seccionador Barra Principal ¦ RIV.30.S.08 - MONTE PAZ | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Celda 8 Alarmas de Interruptor ¦ RIV.30.S.08 - MONTE PAZ | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALLA APERTURA INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 8 Alarmas de Interruptor ¦ RIV.30.S.08 - MONTE PAZ | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 8 Señales Interruptor ¦ RIV.30.S.08 - MONTE PAZ | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | Desbloqueado | RECIERRE BLOQUEADO ¦ 30 kV Celda 8 Señales Interruptor ¦ RIV.30.S.08 - MONTE PAZ | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 8 Señales Interruptor ¦ RIV.30.S.08 - MONTE PAZ | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALTA CA PANEL REMOTO TRAFO ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE LINEA ¦ 30 kV Celda 8 Señales Seccionador Linea ¦ RIV.30.S.08 - MONTE PAZ | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE TIERRA ¦ 30 kV Celda 8 Señales Puesta a Tierra ¦ RIV.30.S.08 - MONTE PAZ | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 30 kV Celda 9 Alarmas Generales ¦ RIV.30.S.09 - PLAN GRANJERO | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 30 kV Celda 9 Alarmas Generales ¦ RIV.30.S.09 - PLAN GRANJERO | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO ¦ 30 kV Celda 9 Alarmas Generales ¦ RIV.30.S.09 - PLAN GRANJERO | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALTA CC PROT. ¦ 30 kV Celda 9 Alarmas Generales ¦ RIV.30.S.09 - PLAN GRANJERO | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISP. S1 ¦ 30 kV Celda 9 Alarmas Generales ¦ RIV.30.S.09 - PLAN GRANJERO | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 30 kV Celda 9 Alarmas Generales ¦ RIV.30.S.09 - PLAN GRANJERO | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD FASES ¦ 30 kV Celda 9 Alarmas Generales ¦ RIV.30.S.09 - PLAN GRANJERO | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 30 kV Celda 8 Alarmas de Interruptor ¦ RIV.30.S.08 - MONTE PAZ | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 8 Alarmas de Interruptor ¦ RIV.30.S.08 - MONTE PAZ | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ 30 kV Celda 8 Señales Generales ¦ RIV.30.S.08 - MONTE PAZ | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 1 | Generando | ESTADO DEL GENERADOR ¦ 30 kV Celda 8 Reset o CMD sin retorno ¦ RIV.30.S.08 - MONTE PAZ | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 30 kV Celda 7 Alarmas Generales ¦ RIV.30.M2.07 - MEDIDAS 2 | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (MED.) ¦ 30 kV Celda 7 Alarmas Generales ¦ RIV.30.M2.07 - MEDIDAS 2 | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE BARRA PRIN. ¦ 30 kV Celda 7 Señales Seccionador Barra Principal ¦ RIV.30.M2.07 - MEDIDAS 2 | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 30 kV Celda 8 Alarmas Generales ¦ RIV.30.S.08 - MONTE PAZ | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 30 kV Celda 8 Alarmas Generales ¦ RIV.30.S.08 - MONTE PAZ | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO ¦ 30 kV Celda 8 Alarmas Generales ¦ RIV.30.S.08 - MONTE PAZ | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | ORDEN DE RECIERRE ¦ 30 kV Celda 8 Alarmas Generales ¦ RIV.30.S.08 - MONTE PAZ | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ 30 kV Celda 9 Señales Generales ¦ RIV.30.S.09 - PLAN GRANJERO | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALTA CC PROT. ¦ 30 kV Celda 8 Alarmas Generales ¦ RIV.30.S.08 - MONTE PAZ | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALTA CC MOTORES ¦ 30 kV Celda 8 Alarmas Generales ¦ RIV.30.S.08 - MONTE PAZ | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISP. S1 ¦ 30 kV Celda 8 Alarmas Generales ¦ RIV.30.S.08 - MONTE PAZ | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 30 kV Celda 8 Alarmas Generales ¦ RIV.30.S.08 - MONTE PAZ | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | RECEPCIÓN DE TRANSFERENCIA DE DISPARO ¦ 30 kV Celda 8 Alarmas Generales ¦ RIV.30.S.08 - MONTE PAZ | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALTA SINCRONISMO ¦ 30 kV Celda 8 Alarmas Generales ¦ RIV.30.S.08 - MONTE PAZ | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | DISP. ANTI-ISLA ¦ 30 kV Celda 8 Alarmas Generales ¦ RIV.30.S.08 - MONTE PAZ | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD FASES ¦ 30 kV Celda 8 Alarmas Generales ¦ RIV.30.S.08 - MONTE PAZ | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | BLOQUEO RECIERRE ¦ 30 kV Celda 8 Alarmas Generales ¦ RIV.30.S.08 - MONTE PAZ | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | ACTUACIÓN RUPTO-FUSIBLE ¦ 30 kV Celda 7 Alarmas Generales ¦ RIV.30.M2.07 - MEDIDAS 2 | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 9 Alarmas de Interruptor ¦ RIV.30.S.09 - PLAN GRANJERO | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Celda 9 Alarmas de Interruptor ¦ RIV.30.S.09 - PLAN GRANJERO | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | DISP. ANTI-ISLA ¦ 30 kV Celda 10 Alarmas Generales ¦ RIV.30.S.10 - TRANQUERAS | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD FASES ¦ 30 kV Celda 10 Alarmas Generales ¦ RIV.30.S.10 - TRANQUERAS | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 1 | Generando | ESTADO DEL GENERADOR ¦ 30 kV Celda 10 Reset o CMD sin retorno ¦ RIV.30.S.10 - TRANQUERAS | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ 30 kV Celda 10 Señales Generales ¦ RIV.30.S.10 - TRANQUERAS | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 10 Alarmas de Interruptor ¦ RIV.30.S.10 - TRANQUERAS | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 30 kV Celda 10 Alarmas de Interruptor ¦ RIV.30.S.10 - TRANQUERAS | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Celda 10 Alarmas de Interruptor ¦ RIV.30.S.10 - TRANQUERAS | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALLA APERTURA INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 10 Alarmas de Interruptor ¦ RIV.30.S.10 - TRANQUERAS | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 10 Señales Interruptor ¦ RIV.30.S.10 - TRANQUERAS | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | Desbloqueado | RECIERRE BLOQUEADO ¦ 30 kV Celda 10 Señales Interruptor ¦ RIV.30.S.10 - TRANQUERAS | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 10 Señales Interruptor ¦ RIV.30.S.10 - TRANQUERAS | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE BARRA PRIN. ¦ 30 kV Celda 10 Señales Seccionador Barra Principal ¦ RIV.30.S.10 - TRANQUERAS | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE LINEA ¦ 30 kV Celda 10 Señales Seccionador Linea ¦ RIV.30.S.10 - TRANQUERAS | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE TIERRA ¦ 30 kV Celda 10 Señales Puesta a Tierra ¦ RIV.30.S.10 - TRANQUERAS | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 30 kV Celda 11 Alarmas Generales ¦ RIV.30.S.11 - RIVERA C | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALTA SINCRONISMO ¦ 30 kV Celda 10 Alarmas Generales ¦ RIV.30.S.10 - TRANQUERAS | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | RECEPCIÓN DE TRANSFERENCIA DE DISPARO ¦ 30 kV Celda 10 Alarmas Generales ¦ RIV.30.S.10 - TRANQUERAS | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 30 kV Celda 10 Alarmas Generales ¦ RIV.30.S.10 - TRANQUERAS | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISP. S1 ¦ 30 kV Celda 10 Alarmas Generales ¦ RIV.30.S.10 - TRANQUERAS | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 9 Alarmas de Interruptor ¦ RIV.30.S.09 - PLAN GRANJERO | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALLA APERTURA INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 9 Alarmas de Interruptor ¦ RIV.30.S.09 - PLAN GRANJERO | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALTA CA MOTORES ¦ 30 kV Celda 9 Alarmas de Interruptor ¦ RIV.30.S.09 - PLAN GRANJERO | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 9 Señales Interruptor ¦ RIV.30.S.09 - PLAN GRANJERO | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | Desbloqueado | RECIERRE BLOQUEADO ¦ 30 kV Celda 9 Señales Interruptor ¦ RIV.30.S.09 - PLAN GRANJERO | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 9 Señales Interruptor ¦ RIV.30.S.09 - PLAN GRANJERO | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE BARRA PRIN. ¦ 30 kV Celda 9 Señales Seccionador Barra Principal ¦ RIV.30.S.09 - PLAN GRANJERO | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 30 kV Celda 9 Alarmas de Interruptor ¦ RIV.30.S.09 - PLAN GRANJERO | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE LINEA ¦ 30 kV Celda 9 Señales Seccionador Linea ¦ RIV.30.S.09 - PLAN GRANJERO | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 30 kV Celda 10 Alarmas Generales ¦ RIV.30.S.10 - TRANQUERAS | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 30 kV Celda 10 Alarmas Generales ¦ RIV.30.S.10 - TRANQUERAS | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO ¦ 30 kV Celda 10 Alarmas Generales ¦ RIV.30.S.10 - TRANQUERAS | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | ORDEN DE RECIERRE ¦ 30 kV Celda 10 Alarmas Generales ¦ RIV.30.S.10 - TRANQUERAS | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALTA CC PROT. ¦ 30 kV Celda 10 Alarmas Generales ¦ RIV.30.S.10 - TRANQUERAS | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | BLOQUEO RECIERRE ¦ 30 kV Celda 10 Alarmas Generales ¦ RIV.30.S.10 - TRANQUERAS | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALTA CC MOTORES ¦ 30 kV Celda 10 Alarmas Generales ¦ RIV.30.S.10 - TRANQUERAS | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE TIERRA ¦ 30 kV Celda 9 Señales Puesta a Tierra ¦ RIV.30.S.09 - PLAN GRANJERO | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE TIERRA ¦ 30 kV Celda 5 Señales Puesta a Tierra ¦ RIV.30.S.05 - RIVERA A | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE LINEA ¦ 30 kV Celda 5 Señales Seccionador Linea ¦ RIV.30.S.05 - RIVERA A | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE BARRA PRIN. ¦ 30 kV Celda 5 Señales Seccionador Barra Principal ¦ RIV.30.S.05 - RIVERA A | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALTA CC PROT. ¦ 30 kV Celda 2 Alarmas Generales ¦ RIV.30.S.02 - CONVERSORA | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | DISP. DESEQUILIBRIO FASES ¦ 30 kV Celda 2 Alarmas Generales ¦ RIV.30.S.02 - CONVERSORA | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALTA CC MOTORES ¦ 30 kV Celda 2 Alarmas Generales ¦ RIV.30.S.02 - CONVERSORA | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | RECIERRE EN CURSO ¦ 30 kV Celda 2 Alarmas Generales ¦ RIV.30.S.02 - CONVERSORA | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD FASES ¦ 30 kV Celda 2 Alarmas Generales ¦ RIV.30.S.02 - CONVERSORA | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | SCL | UNICIDAD DE MANDO ¦ 30 kV Celda 2 Señales Generales ¦ RIV.30.S.02 - CONVERSORA | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | DISP. Y BLOQUEO POR BAJA PRESIÓN SF6 INT. ¦ 30 kV Celda 2 Alarmas de Interruptor ¦ RIV.30.S.02 - CONVERSORA | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | BAJA PRESIÓN SF6 INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 2 Alarmas de Interruptor ¦ RIV.30.S.02 - CONVERSORA | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | Abierto | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 2 Señales Interruptor ¦ RIV.30.S.02 - CONVERSORA | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | Desbloqueado | RECIERRE BLOQUEADO ¦ 30 kV Celda 2 Señales Interruptor ¦ RIV.30.S.02 - CONVERSORA | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE BARRA PRIN. ¦ 30 kV Celda 2 Señales Seccionador Barra Principal ¦ RIV.30.S.02 - CONVERSORA | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE LINEA ¦ 30 kV Celda 2 Señales Seccionador Linea ¦ RIV.30.S.02 - CONVERSORA | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE TIERRA ¦ 30 kV Celda 2 Señales Puesta a Tierra ¦ RIV.30.S.02 - CONVERSORA | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 3 Alarmas Generales ¦ RIV.30.A1.03 - ACOPLADOR | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO ¦ 30 kV Celda 3 Alarmas Generales ¦ RIV.30.A1.03 - ACOPLADOR | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO ¦ 30 kV Celda 2 Alarmas Generales ¦ RIV.30.S.02 - CONVERSORA | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 30 kV Celda 2 Alarmas Generales ¦ RIV.30.S.02 - CONVERSORA | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 30 kV Celda 2 Alarmas Generales ¦ RIV.30.S.02 - CONVERSORA | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | DISP. DIFERENCIAL ¦ Trafo 2 Alarmas F3 | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | TEMP. ACEITE TRAFO ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | MÁX/MÍN NIVEL DE ACEITE TRAFO ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | DISP. CON ENCLAVAMIENTO ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALTA CC PANELES TRAFO ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | DISP. DIFERENCIAL ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | DISP. RESPALDO SOBREINT. FASES ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | DISP. RESPALDO SOBREINT. TIERRA ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALTA CC MOTORES ¦ 30 kV Celda 3 Alarmas Generales ¦ RIV.30.A1.03 - ACOPLADOR | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | DISP. TEMPERATURA ACEITE TRAFO ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALTA CA MOTORES ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALLA MEDIDA TEMPERATURA ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD FASES ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ Trafo 2 Señales Generales | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALLA SISTEMA DE ENFRIAMIENTO TRAFO ¦ Trafo 2 Alarma de Refrigeración | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | Vent. Apagados | EST. VENTILADORES ACTIVADOS ¦ Trafo 2 Señales Sistema de Refrigeración | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | Remoto | MODO VENTILACION TRAFO ¦ Trafo 2 Señales Sistema de Refrigeración | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALTA CC PANEL REMOTO TRAFO ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Celda 3 Alarmas Generales ¦ RIV.30.A1.03 - ACOPLADOR | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 3 Alarmas Generales ¦ RIV.30.A1.03 - ACOPLADOR | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ 30 kV Celda 3 Señales Generales ¦ RIV.30.A1.03 - ACOPLADOR | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | ORDEN DE RECIERRE ¦ 30 kV Celda 5 Alarmas Generales ¦ RIV.30.S.05 - RIVERA A | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALTA CC PROT. ¦ 30 kV Celda 5 Alarmas Generales ¦ RIV.30.S.05 - RIVERA A | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | BLOQUEO RECIERRE ¦ 30 kV Celda 5 Alarmas Generales ¦ RIV.30.S.05 - RIVERA A | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALTA CC MOTORES ¦ 30 kV Celda 5 Alarmas Generales ¦ RIV.30.S.05 - RIVERA A | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALTA CC SEÑALES CAZ ¦ 30 kV Celda 5 Alarmas Generales ¦ RIV.30.S.05 - RIVERA A | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISP. S1 ¦ 30 kV Celda 5 Alarmas Generales ¦ RIV.30.S.05 - RIVERA A | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALLA SINCRONISMO ¦ 30 kV Celda 5 Alarmas Generales ¦ RIV.30.S.05 - RIVERA A | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO ¦ 30 kV Celda 5 Alarmas Generales ¦ RIV.30.S.05 - RIVERA A | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | RECEPCIÓN DE TRANSFERENCIA DE DISPARO ¦ 30 kV Celda 5 Alarmas Generales ¦ RIV.30.S.05 - RIVERA A | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD FASES ¦ 30 kV Celda 5 Alarmas Generales ¦ RIV.30.S.05 - RIVERA A | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 1 | Generando | ESTADO DEL GENERADOR ¦ 30 kV Celda 5 Reset o CMD sin retorno ¦ RIV.30.S.05 - RIVERA A | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ 30 kV Celda 5 Señales Generales ¦ RIV.30.S.05 - RIVERA A | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALLA APERTURA INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 5 Alarmas de Interruptor ¦ RIV.30.S.05 - RIVERA A | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 5 Señales Interruptor ¦ RIV.30.S.05 - RIVERA A | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | Desbloqueado | RECIERRE BLOQUEADO ¦ 30 kV Celda 5 Señales Interruptor ¦ RIV.30.S.05 - RIVERA A | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 5 Señales Interruptor ¦ RIV.30.S.05 - RIVERA A | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | DISP. ANTI-ISLA ¦ 30 kV Celda 5 Alarmas Generales ¦ RIV.30.S.05 - RIVERA A | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 30 kV Celda 11 Alarmas Generales ¦ RIV.30.S.11 - RIVERA C | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALLA TRAFO TENSIÓN ¦ 30 kV Celda 5 Alarmas Generales ¦ RIV.30.S.05 - RIVERA A | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 30 kV Celda 5 Alarmas Generales ¦ RIV.30.S.05 - RIVERA A | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 30 kV Celda 3 Alarmas de Interruptor ¦ RIV.30.A1.03 - ACOPLADOR | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 3 Señales Interruptor ¦ RIV.30.A1.03 - ACOPLADOR | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 3 Señales Interruptor ¦ RIV.30.A1.03 - ACOPLADOR | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR A BARRA 1 ¦ 30 kV Celda 3 Señales Seccionador Barra 1 ¦ RIV.30.A1.03 - ACOPLADOR | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR A BARRA 2 ¦ 30 kV Celda 3 Señales Seccionador Barra 2 ¦ RIV.30.A1.03 - ACOPLADOR | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD DIR. FASES ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ RIV.30.T2.04 - TRAFO 2 | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | DISP. RESPALDO SOBREINT. FASES ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ RIV.30.T2.04 - TRAFO 2 | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 30 kV Celda 5 Alarmas Generales ¦ RIV.30.S.05 - RIVERA A | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | DISP. RESPALDO SOBREINT. TIERRA ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas Generales ¦ RIV.30.T2.04 - TRAFO 2 | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | DISP. Y BLOQUEO POR BAJA PRESIÓN SF6 INT. ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas de Interruptor ¦ RIV.30.T2.04 - TRAFO 2 | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | BAJA PRESIÓN SF6 INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas de Interruptor ¦ RIV.30.T2.04 - TRAFO 2 | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas de Interruptor ¦ RIV.30.T2.04 - TRAFO 2 | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | DISCORDANCIA POLOS INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas de Interruptor ¦ RIV.30.T2.04 - TRAFO 2 | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALTA CC MOTORES ¦ 30 kV Celda 4 Alarmas de Interruptor ¦ RIV.30.T2.04 - TRAFO 2 | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 4 Señales Interruptor ¦ RIV.30.T2.04 - TRAFO 2 | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE BARRA PRIN. ¦ 30 kV Celda 4 Señales Seccionador Barra Principal ¦ RIV.30.T2.04 - TRAFO 2 | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ 30 kV Celda 4 Señales Generales ¦ RIV.30.T2.04 - TRAFO 2 | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | DISP. BUCHHOLZ ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO ¦ 30 kV Celda 11 Alarmas Generales ¦ RIV.30.S.11 - RIVERA C | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALTA CC PROT. ¦ 30 kV Celda 11 Alarmas Generales ¦ RIV.30.S.11 - RIVERA C | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | BUCHHOLZ ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | TEMP. ACEITE TRAFO ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | MÁX/MÍN NIVEL DE ACEITE TRAFO ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | DISP. VÁLVULA SOBREPRESIÓN TRAFO ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | DISP. BUCHHOLZ ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | DISP. RELÉ DE FLUJO CBC ¦ Trafo 1 Alarmas del Bobinado 150 kV | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO CBC ¦ Trafo 1 Alarmas del Bobinado 150 kV | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | DISP. IMAGEN TÉRMICA ¦ Trafo 1 Alarmas del Bobinado 150 kV | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | CONTROL CBC EN LOCAL ¦ Trafo 1 Alarmas del Bobinado 150 kV | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | MÁX/MÍN NIVEL DE ACEITE CBC ¦ Trafo 1 Alarmas del Bobinado 150 kV | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALLA CARGADOR ¦ - SS.AA. 1 Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | CC MÁXIMA TENSIÓN - SS.AA. ¦ - SS.AA. 1 Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | IMAGEN TÉRMICA ¦ Trafo 1 Alarmas del Bobinado 150 kV | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | DISP. CON ENCLAVAMIENTO ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALTA CC PANELES TRAFO ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | DISP. DIFERENCIAL ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | RELÉ DE FLUJO CBC ¦ Trafo 2 Alarmas del Bobinado 150 kV | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | ORDEN DE RECIERRE ¦ 30 kV Celda 11 Alarmas Generales ¦ RIV.30.S.11 - RIVERA C | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALLA MANDO CBC ¦ Trafo 2 Alarmas del Bobinado 150 kV | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | DISP. VÁLVULA SOBREPRESIÓN CBC ¦ Trafo 2 Alarmas del Bobinado 150 kV | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | IMAGEN TÉRMICA ¦ Trafo 2 Alarmas del Bobinado 30 kV | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | DISP. IMAGEN TÉRMICA ¦ Trafo 2 Alarmas del Bobinado 30 kV | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | Remoto | MANDO EN POSICIÓN LOCAL ¦ Trafo 1 Alarmas del Panel TCL | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | Remoto | MODO VENTILACION TRAFO ¦ Trafo 1 Señales Sistema de Refrigeración | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | Vent. Apagados | EST. VENTILADORES ACTIVADOS ¦ Trafo 1 Señales Sistema de Refrigeración | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALLA SISTEMA DE ENFRIAMIENTO TRAFO ¦ Trafo 1 Alarma de Refrigeración | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ Trafo 1 Señales Generales | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD FASES ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALLA MEDIDA TEMPERATURA ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALTA CA MOTORES ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | DISP. TEMPERATURA ACEITE TRAFO ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALTA CA CARGADOR COMUNICACIONES ¦ - SS.AA. 1 Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | CC MÍNIMA TENSIÓN - SS.AA. ¦ - SS.AA. 1 Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | ALTA IMPEDANCIA SIST. DE BATERÍAS ¦ - SS.AA. 1 Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALTA CA CARGADOR 1 ¦ - SS.AA. 1 Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | INTRUSOS CELDAS 30 KV ¦ Central Intr/Inc Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | SIRENA ACTIVADA ¦ Central Intr/Inc Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | INTRUSOS BARR. PERIMETRAL PLAYA ¦ Central Intr/Inc Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | INTRUSOS BARR. PERIMETRAL EST. ¦ Central Intr/Inc Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | INCENDIO SALA COMPRESOR Y BATERÍAS ¦ Central Intr/Inc Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | INTRUSOS SALA COMPRESOR Y BATERÍAS ¦ Central Intr/Inc Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | INTRUSOS EDIFICIO Y TALLER ¦ Central Intr/Inc Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | INCENDIO EDIFICIO ¦ Central Intr/Inc Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | INCENDIO CELDAS 30 KV ¦ Central Intr/Inc Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALTA CA CENTRAL INTRUSOS/INCENDIO ¦ Central Intr/Inc Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | EST. CENTRAL ALARMAS SEÑAL PRONTA ¦ Central Intr/Inc Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALLA TRAFO - SS.AA. ¦ Serv. Aux. 1 Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALTA CA GENERAL DE ESTACIÓN - S. AUX. ¦ Serv. Aux. 1 Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | SCL | UNICIDAD DE MANDO ¦ Automatismo Trafos Señales Trafo 2 | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | SCL | UNICIDAD DE MANDO ¦ Automatismo Trafos Señales Trafo 1 | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | Central No Armada | EST. CENTRAL ALARMAS ARMADA ¦ Central Intr/Inc Reset o CMD sin retorno | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | CONTROL CBC EN LOCAL ¦ Trafo 2 Alarmas del Bobinado 150 kV | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | GENERADOR EMERGENCIA CONECTADO ¦ Generador Diesel 1 Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALTA CC SEÑALES ¦ Generales Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALTA A TIERRA EN CC SISTEMA 1 ¦ - SS.AA. 1 Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALTA CC ¦ Sistema RAS Alarmas F90 - RAS | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ Sistema RAS Alarmas F90 - RAS | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALTA CC ¦ Generales Alarmas del TUC | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALTA CC EN PANEL PCC ¦ Generales Alarmas del TUC 1 | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALTA CC ¦ Generales Alarmas del TUC 1 | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALTA CC EN PANEL PCC ¦ Generales Alarmas del SCL | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALTA CC ¦ Generales Alarmas del SCL | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALTA CC EN PANEL PCC ¦ Generales Alarmas Tablero Fibra Optica | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALTA CC EN PANEL PCC ¦ Generales Alarmas del HMI | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALTA CC ¦ Generales Alarmas del HMI | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALTA CA EN PCA PANELES EN 150 kV ¦ Generales Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALTA CA TABLEROS ¦ Generales Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALTA CC SEÑALES CAZ ¦ Generales Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 1 | OFF | FALTA CC ALARMAS ¦ Generales Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALTA CA COMPRESOR PLANTA ¦ Generales Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | DISP. IMAGEN TÉRMICA ¦ Trafo 2 Alarmas del Bobinado 150 kV | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | MÁX/MÍN NIVEL DE ACEITE CBC ¦ Trafo 2 Alarmas del Bobinado 150 kV | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FUERA DE ESCALÓN CBC ¦ Trafo 2 Alarmas del Bobinado 150 kV | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE LINEA ¦ 30 kV Celda 11 Señales Seccionador Linea ¦ RIV.30.S.11 - RIVERA C | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE TIERRA ¦ 30 kV Celda 11 Señales Puesta a Tierra ¦ RIV.30.S.11 - RIVERA C | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD DIR. FASES ¦ 30 kV Celda 12 Alarmas Generales ¦ RIV.30.T1.12 - TRAFO 1 | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ 30 kV Celda 12 Señales Generales ¦ RIV.30.T1.12 - TRAFO 1 | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 12 Alarmas de Interruptor ¦ RIV.30.T1.12 - TRAFO 1 | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO ¦ 30 kV Celda 12 Alarmas de Interruptor ¦ RIV.30.T1.12 - TRAFO 1 | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALTA CC MOTORES ¦ 30 kV Celda 12 Alarmas de Interruptor ¦ RIV.30.T1.12 - TRAFO 1 | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Celda 12 Alarmas de Interruptor ¦ RIV.30.T1.12 - TRAFO 1 | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 12 Señales Interruptor ¦ RIV.30.T1.12 - TRAFO 1 | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 12 Señales Interruptor ¦ RIV.30.T1.12 - TRAFO 1 | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE BARRA PRIN. ¦ 30 kV Celda 12 Señales Seccionador Barra Principal ¦ RIV.30.T1.12 - TRAFO 1 | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 30 kV Celda 13 Alarmas Generales ¦ RIV.30.S.13 - RIVERA B | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 30 kV Celda 13 Alarmas Generales ¦ RIV.30.S.13 - RIVERA B | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO CBC ¦ Trafo 2 Alarmas del Bobinado 150 kV | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | ORDEN DE RECIERRE ¦ 30 kV Celda 13 Alarmas Generales ¦ RIV.30.S.13 - RIVERA B | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE BARRA PRIN. ¦ 30 kV Celda 11 Señales Seccionador Barra Principal ¦ RIV.30.S.11 - RIVERA C | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALTA CC PROT. ¦ 30 kV Celda 13 Alarmas Generales ¦ RIV.30.S.13 - RIVERA B | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 11 Señales Interruptor ¦ RIV.30.S.11 - RIVERA C | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 11 Señales Interruptor ¦ RIV.30.S.11 - RIVERA C | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | BLOQUEO RECIERRE ¦ 30 kV Celda 11 Alarmas Generales ¦ RIV.30.S.11 - RIVERA C | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALTA CC MOTORES ¦ 30 kV Celda 11 Alarmas Generales ¦ RIV.30.S.11 - RIVERA C | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISP. S1 ¦ 30 kV Celda 11 Alarmas Generales ¦ RIV.30.S.11 - RIVERA C | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALLA SINCRONISMO ¦ 30 kV Celda 11 Alarmas Generales ¦ RIV.30.S.11 - RIVERA C | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FUSIBLE PROTECCIÓN ¦ 30 kV Celda 11 Alarmas Generales ¦ RIV.30.S.11 - RIVERA C | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 30 kV Celda 11 Alarmas Generales ¦ RIV.30.S.11 - RIVERA C | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | RECEPCIÓN DE TRANSFERENCIA DE DISPARO ¦ 30 kV Celda 11 Alarmas Generales ¦ RIV.30.S.11 - RIVERA C | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | DETECCIÓN GENERACIÓN DISTRIBUIDA ¦ 30 kV Celda 11 Alarmas Generales ¦ RIV.30.S.11 - RIVERA C | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD FASES ¦ 30 kV Celda 11 Alarmas Generales ¦ RIV.30.S.11 - RIVERA C | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 1 | Generando | ESTADO DEL GENERADOR ¦ 30 kV Celda 11 Reset o CMD sin retorno ¦ RIV.30.S.11 - RIVERA C | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ 30 kV Celda 11 Señales Generales ¦ RIV.30.S.11 - RIVERA C | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 11 Alarmas de Interruptor ¦ RIV.30.S.11 - RIVERA C | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 30 kV Celda 11 Alarmas de Interruptor ¦ RIV.30.S.11 - RIVERA C | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Celda 11 Alarmas de Interruptor ¦ RIV.30.S.11 - RIVERA C | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALLA APERTURA INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 11 Alarmas de Interruptor ¦ RIV.30.S.11 - RIVERA C | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | Desbloqueado | RECIERRE BLOQUEADO ¦ 30 kV Celda 11 Señales Interruptor ¦ RIV.30.S.11 - RIVERA C | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | BLOQUEO RECIERRE ¦ 30 kV Celda 13 Alarmas Generales ¦ RIV.30.S.13 - RIVERA B | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO ¦ 30 kV Celda 13 Alarmas Generales ¦ RIV.30.S.13 - RIVERA B | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISP. S1 ¦ 30 kV Celda 13 Alarmas Generales ¦ RIV.30.S.13 - RIVERA B | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FUERA DE TEMPORIZACIÓN CBC ¦ Trafo 2 Alarmas del Bobinado 150 kV | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | IMAGEN TÉRMICA ¦ Trafo 2 Alarmas del Bobinado 150 kV | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | DISP. RELÉ DE FLUJO CBC ¦ Trafo 2 Alarmas del Bobinado 150 kV | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | DISP. VÁLVULA SOBREPRESIÓN TRAFO ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALLA SEÑALIZACIÓN TRAFO ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | TEL - ALARMA EQUIPO TPR ¦ 30 kV Generador Ponlar Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALTA CC INTERDISPAROS ¦ 30 kV Generador Ponlar Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | TEL - CONFIRMACION TPR APERTURA ¦ 30 kV Generador Bioener Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALTA CC MOTORES ¦ 30 kV Celda 13 Alarmas Generales ¦ RIV.30.S.13 - RIVERA B | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALTA CC INTERDISPAROS ¦ 30 kV Generador Bioener Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | SUBTENSIÓN ¦ 30 kV Celda 14 Alarmas Generales ¦ RIV.30.M1.14 - MEDIDAS 1 | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALLA PROTECCIÓN ¦ 30 kV Celda 14 Alarmas Generales ¦ RIV.30.M1.14 - MEDIDAS 1 | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | DISP. SOBRETENSIÓN ¦ 30 kV Celda 14 Alarmas Generales ¦ RIV.30.M1.14 - MEDIDAS 1 | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | TEL - ALARMA EQUIPO TPR ¦ 30 kV Generador Bioener Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE LINEA ¦ 30 kV Celda 13 Señales Seccionador Linea ¦ RIV.30.S.13 - RIVERA B | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALLA SINCRONISMO ¦ 30 kV Celda 13 Alarmas Generales ¦ RIV.30.S.13 - RIVERA B | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 30 kV Celda 13 Alarmas Generales ¦ RIV.30.S.13 - RIVERA B | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | RECEPCIÓN DE TRANSFERENCIA DE DISPARO ¦ 30 kV Celda 13 Alarmas Generales ¦ RIV.30.S.13 - RIVERA B | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | DISP. ANTI-ISLA ¦ 30 kV Celda 13 Alarmas Generales ¦ RIV.30.S.13 - RIVERA B | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD FASES ¦ 30 kV Celda 13 Alarmas Generales ¦ RIV.30.S.13 - RIVERA B | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE TIERRA ¦ 30 kV Celda 13 Señales Puesta a Tierra ¦ RIV.30.S.13 - RIVERA B | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 13 Alarmas de Interruptor ¦ RIV.30.S.13 - RIVERA B | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ 30 kV Celda 13 Señales Generales ¦ RIV.30.S.13 - RIVERA B | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 13 Señales Interruptor ¦ RIV.30.S.13 - RIVERA B | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE BARRA PRIN. ¦ 30 kV Celda 13 Señales Seccionador Barra Principal ¦ RIV.30.S.13 - RIVERA B | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 30 kV Celda 13 Alarmas de Interruptor ¦ RIV.30.S.13 - RIVERA B | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | Desbloqueado | RECIERRE BLOQUEADO ¦ 30 kV Celda 13 Señales Interruptor ¦ RIV.30.S.13 - RIVERA B | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 13 Señales Interruptor ¦ RIV.30.S.13 - RIVERA B | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | BUCHHOLZ ¦ Trafo 2 Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Celda 13 Alarmas de Interruptor ¦ RIV.30.S.13 - RIVERA B | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 0 | OFF | FALLA APERTURA INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 13 Alarmas de Interruptor ¦ RIV.30.S.13 - RIVERA B | Rivera | caz
2023-09-05 23:22 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE BARRA PRIN. ¦ 30 kV Celda 1 Señales Seccionador Barra Principal ¦ RIV.30.P1.01 - SS.AA. | Rivera | caz
2023-09-06 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Barras Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Rivera | caz
2023-09-06 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Linea 1 Artigas Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Rivera | caz
2023-09-06 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Linea 1 Artigas Reset o CMD sin retorno | Rivera | caz
2023-09-06 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Linea 1 Artigas Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Rivera | caz
2023-09-06 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Linea 1 Tacuarembo Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Rivera | caz
2023-09-06 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Linea 1 Tacuarembo Reset o CMD sin retorno | Rivera | caz
2023-09-06 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ Linea 1 Tacuarembo Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Rivera | caz
2023-09-06 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Barras Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Rivera | caz
2023-09-06 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Linea 1 Artigas Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Rivera | caz
2023-09-06 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Linea 1 Artigas Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Rivera | caz
2023-09-06 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Linea 1 Tacuarembo Reset o CMD SIN retorno de Relé F1 | Rivera | caz
2023-09-06 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Linea 1 Tacuarembo Reset o CMD SIN retorno de Relé F2 | Rivera | caz
2023-09-06 01:00 | 1 | Prueba Exitosa | COMANDO DE PRUEBA ¦ RTU 1 Reset o CMD sin retorno | Rivera | caz
2023-09-06 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Linea 1 Artigas Reset o CMD sin retorno | Rivera | caz
2023-09-06 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ Linea 1 Tacuarembo Reset o CMD sin retorno | Rivera | caz
2023-09-06 01:00 | 0 | OFF | COMANDO DE PRUEBA ¦ RTU 1 Reset o CMD sin retorno | Rivera | caz
2023-09-06 06:17 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 12 Señales Interruptor ¦ ART.30.T2.12 ( TRAFO 2) | Artigas | caz
2023-09-06 06:17 | 1 | CCT | UNICIDAD DE MANDO ¦ 30 kV Celda 12 Señales Generales ¦ ART.30.T2.12 ( TRAFO 2) | Artigas | caz
2023-09-06 06:17 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO ¦ 30 kV Celda 12 Alarmas de Interruptor ¦ ART.30.T2.12 ( TRAFO 2) | Artigas | caz
2023-09-06 06:17 | 0 | OFF | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 12 Alarmas de Interruptor ¦ ART.30.T2.12 ( TRAFO 2) | Artigas | caz
2023-09-06 06:17 | 1 | OFF | TERMOMAG. TRAFO DE TENSIÓN (PROT.) ¦ 30 kV Celda 12 Alarmas Generales ¦ ART.30.T2.12 ( TRAFO 2) | Artigas | caz
2023-09-06 06:17 | 0 | OFF | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 30 kV Celda 12 Alarmas de Interruptor ¦ ART.30.T2.12 ( TRAFO 2) | Artigas | caz
2023-09-06 06:17 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TEMPORIZADA FASES ¦ 30 kV Celda 12 Alarmas Generales ¦ ART.30.T2.12 ( TRAFO 2) | Artigas | caz
2023-09-06 06:17 | 0 | OFF | FALTA CC MOTORES ¦ 30 kV Celda 12 Alarmas de Interruptor ¦ ART.30.T2.12 ( TRAFO 2) | Artigas | caz
2023-09-06 06:17 | 0 | OFF | FALLA APERTURA INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 12 Alarmas F3 ¦ ART.30.T2.12 ( TRAFO 2) | Artigas | caz
2023-09-06 06:17 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 12 Alarmas de Interruptor ¦ ART.30.T2.12 ( TRAFO 2) | Artigas | caz
2023-09-06 06:17 | 0 | OFF | DISP. SUBTENSION ¦ 30 kV Celda 12 Alarmas de Interruptor ¦ ART.30.T2.12 ( TRAFO 2) | Artigas | caz
2023-09-06 06:17 | 0 | OFF | FALLA FUNCION SUBTENSION ¦ 30 kV Celda 12 Alarmas de Interruptor ¦ ART.30.T2.12 ( TRAFO 2) | Artigas | caz
2023-09-06 06:17 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TEMPORIZADA TIERRA ¦ 30 kV Celda 12 Alarmas Generales ¦ ART.30.T2.12 ( TRAFO 2) | Artigas | caz
2023-09-06 06:17 | 0 | OFF | MANDO DE INTERRUPTOR EN LOCAL ¦ 30 kV Celda 12 Alarmas de Interruptor ¦ ART.30.T2.12 ( TRAFO 2) | Artigas | caz
2023-09-06 06:17 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE NEUTRO ¦ 30 kV Celda 12 Señales Seccionador de Neutro ¦ ART.30.T2.12 ( TRAFO 2) | Artigas | caz
2023-09-06 06:17 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE BARRA PRIN. ¦ 30 kV Celda 12 Señales Seccionador Barra Principal ¦ ART.30.T2.12 ( TRAFO 2) | Artigas | caz
2023-09-06 06:17 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 12 Señales Interruptor ¦ ART.30.T2.12 ( TRAFO 2) | Artigas | caz
2023-09-06 08:13 | 0 | OFF | FALTA CC MOTORES ¦ 30 kV Celda 11 Alarmas Generales ¦ ART.30.S.11 (CATALAN) | Artigas | caz
2023-09-06 08:13 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE BARRA PRIN. ¦ 30 kV Celda 7 Señales Seccionador Barra Principal ¦ ART.30.S.07 (TOPADOR) | Artigas | caz
2023-09-06 08:13 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE TIERRA ¦ 30 kV Celda 7 Señales Puesta a Tierra ¦ ART.30.S.07 (TOPADOR) | Artigas | caz
2023-09-06 08:13 | 0 | OFF | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 11 Alarmas Generales ¦ ART.30.S.11 (CATALAN) | Artigas | caz
2023-09-06 08:13 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 30 kV Celda 11 Alarmas Generales ¦ ART.30.S.11 (CATALAN) | Artigas | caz
2023-09-06 08:13 | 0 | OFF | ORDEN DE RECIERRE ¦ 30 kV Celda 11 Alarmas Generales ¦ ART.30.S.11 (CATALAN) | Artigas | caz
2023-09-06 08:13 | 0 | OFF | FALTA CC PROT. ¦ 30 kV Celda 11 Alarmas Generales ¦ ART.30.S.11 (CATALAN) | Artigas | caz
2023-09-06 08:13 | 0 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 7 Señales Interruptor ¦ ART.30.S.07 (TOPADOR) | Artigas | caz
2023-09-06 08:13 | 0 | OFF | FALLA PROT. PRINCIPAL ¦ 30 kV Celda 11 Alarmas Generales ¦ ART.30.S.11 (CATALAN) | Artigas | caz
2023-09-06 08:13 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE LINEA ¦ 30 kV Celda 7 Señales Seccionador Linea ¦ ART.30.S.07 (TOPADOR) | Artigas | caz
2023-09-06 08:13 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD FASES ¦ 30 kV Celda 11 Alarmas Generales ¦ ART.30.S.11 (CATALAN) | Artigas | caz
2023-09-06 08:13 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO ¦ 30 kV Celda 11 Alarmas de Interruptor ¦ ART.30.S.11 (CATALAN) | Artigas | caz
2023-09-06 08:13 | 0 | OFF | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 30 kV Celda 11 Alarmas de Interruptor ¦ ART.30.S.11 (CATALAN) | Artigas | caz
2023-09-06 08:13 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 11 Señales Interruptor ¦ ART.30.S.11 (CATALAN) | Artigas | caz
2023-09-06 08:13 | 0 | Desbloqueado | RECIERRE BLOQUEADO ¦ 30 kV Celda 11 Señales Interruptor ¦ ART.30.S.11 (CATALAN) | Artigas | caz
2023-09-06 08:13 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 11 Señales Interruptor ¦ ART.30.S.11 (CATALAN) | Artigas | caz
2023-09-06 08:13 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE BARRA PRIN. ¦ 30 kV Celda 11 Señales Seccionador Barra Principal ¦ ART.30.S.11 (CATALAN) | Artigas | caz
2023-09-06 08:13 | 0 | OFF | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 13 Alarmas Generales ¦ ART.30.S.13 (ARTIGAS 2) | Artigas | caz
2023-09-06 08:13 | 0 | Desbloqueado | RECIERRE BLOQUEADO ¦ 30 kV Celda 7 Señales Interruptor ¦ ART.30.S.07 (TOPADOR) | Artigas | caz
2023-09-06 08:13 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 30 kV Celda 11 Alarmas Generales ¦ ART.30.S.11 (CATALAN) | Artigas | caz
2023-09-06 08:13 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 7 Señales Interruptor ¦ ART.30.S.07 (TOPADOR) | Artigas | caz
2023-09-06 08:13 | 0 | Abierto | SECCIONADOR DE TIERRA ¦ 30 kV Celda 11 Señales Puesta a Tierra ¦ ART.30.S.11 (CATALAN) | Artigas | caz
2023-09-06 08:13 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO ¦ 30 kV Celda 7 Alarmas de Interruptor ¦ ART.30.S.07 (TOPADOR) | Artigas | caz
2023-09-06 08:13 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD FASES ¦ 30 kV Celda 7 Alarmas Generales ¦ ART.30.S.07 (TOPADOR) | Artigas | caz
2023-09-06 08:13 | 0 | OFF | FALLA CIRCUITO DISPARO ¦ 30 kV Celda 7 Alarmas Generales ¦ ART.30.S.07 (TOPADOR) | Artigas | caz
2023-09-06 08:13 | 0 | OFF | FALTA CC MANDO INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 7 Alarmas Generales ¦ ART.30.S.07 (TOPADOR) | Artigas | caz
2023-09-06 08:13 | 0 | OFF | FALLA PROT. PRINCIPAL ¦ 30 kV Celda 7 Alarmas Generales ¦ ART.30.S.07 (TOPADOR) | Artigas | caz
2023-09-06 08:13 | 0 | OFF | FALTA CC MOTORES ¦ 30 kV Celda 7 Alarmas Generales ¦ ART.30.S.07 (TOPADOR) | Artigas | caz
2023-09-06 08:13 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE LINEA ¦ 30 kV Celda 11 Señales Seccionador Linea ¦ ART.30.S.11 (CATALAN) | Artigas | caz
2023-09-06 08:13 | 0 | OFF | RESORTE INTERRUPTOR DESCARGADO ¦ 30 kV Celda 7 Alarmas de Interruptor ¦ ART.30.S.07 (TOPADOR) | Artigas | caz
2023-09-06 08:13 | 0 | OFF | DISP. BAJA PRESIÓN SF6 INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 7 Alarmas Generales ¦ ART.30.S.07 (TOPADOR) | Artigas | caz
2023-09-06 08:13 | 0 | OFF | FALTA CC PROT. ¦ 30 kV Celda 7 Alarmas Generales ¦ ART.30.S.07 (TOPADOR) | Artigas | caz
2023-09-06 08:13 | 0 | OFF | ORDEN DE RECIERRE ¦ 30 kV Celda 7 Alarmas Generales ¦ ART.30.S.07 (TOPADOR) | Artigas | caz
2023-09-06 08:13 | 0 | OFF | ACTUACIÓN TÉRMICO MOTOR INTERRUPTOR ¦ 30 kV Celda 7 Alarmas Generales ¦ ART.30.S.07 (TOPADOR) | Artigas | caz
2023-09-06 08:13 | 0 | OFF | DISP. SOBREINTENSIDAD TIERRA ¦ 30 kV Celda 7 Alarmas Generales ¦ ART.30.S.07 (TOPADOR) | Artigas | caz
2023-09-06 08:14 | 1 | Cerrado | SECCIONADOR DE BARRA PRIN. ¦ 30 kV Celda 9 Señales Seccionador Servicios Auxiliares 1 ¦ ART.30.P1.09 (SS.AA 1) | Artigas | caz
2023-09-06 09:08 | 0 | Error | ESTADO DEL ENLACE ¦ Línea 1 Rivera Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-06 09:08 | 0 | Error | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Línea 1 Rivera Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-06 09:08 | 1 | ON | ERROR DE DATOS ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-06 09:09 | 1 | OK | ESTADO DEL ENLACE ¦ Línea 1 Rivera Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-06 09:09 | 1 | OK | ESTADO DEL PROTOCOLO ¦ Línea 1 Rivera Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-06 09:09 | 0 | OFF | ERROR DE DATOS ¦ Trafo 1 Alarmas Generales | Artigas | caz
2023-09-06 18:22 | 1 | ON | DISP. DIFERENCIAL ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas F1 | Rivera | caz
2023-09-06 18:22 | 1 | ON | DISP. DIFERENCIAL ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas F2 | Rivera | caz
2023-09-06 18:22 | 1 | ON | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 2 ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas F2 | Rivera | caz
2023-09-06 18:22 | 1 | ON | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 2 ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas F1 | Rivera | caz
2023-09-06 18:22 | 1 | ON | DISP. PROT. ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarma Relé F1 Fase S | Rivera | caz
2023-09-06 18:22 | 1 | ON | DISP. PROT. ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarma Relé F2 Fase S | Rivera | caz
2023-09-06 18:22 | 2 | DSD | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Señales Interruptor | Rivera | caz
2023-09-06 18:22 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 2 ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas F1 | Rivera | caz
2023-09-06 18:22 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 2 ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas F2 | Rivera | caz
2023-09-06 18:22 | 0 | OFF | DISP. DIFERENCIAL ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas F2 | Rivera | caz
2023-09-06 18:22 | 0 | OFF | DISP. DIFERENCIAL ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas F1 | Rivera | caz
2023-09-06 18:22 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarma Relé F1 Fase S | Rivera | caz
2023-09-06 18:22 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarma Relé F2 Fase S | Rivera | caz
2023-09-06 18:22 | 1 | ON | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 2 ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas de Interruptor | Rivera | caz
2023-09-06 18:22 | 1 | ON | DISP. DIFERENCIAL ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-06 18:22 | 1 | ON | DISP. PROT. ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas Generales Fase S | Rivera | caz
2023-09-06 18:22 | 0 | OFF | DISP. DIFERENCIAL ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-06 18:22 | 0 | OFF | DISP. PROT. DISTANCIA ZONA 2 ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas de Interruptor | Rivera | caz
2023-09-06 18:22 | 0 | OFF | DISP. PROT. ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas Generales Fase S | Rivera | caz
2023-09-06 18:22 | 1 | ON | ORDEN DE RECIERRE ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas F1 | Rivera | caz
2023-09-06 18:22 | 1 | ON | ORDEN DE RECIERRE ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas F2 | Rivera | caz
2023-09-06 18:22 | 0 | Descargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Señales Interruptor | Rivera | caz
2023-09-06 18:22 | 1 | Cerrado | ESTADO DEL INTERRUPTOR ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Señales Interruptor | Rivera | caz
2023-09-06 18:22 | 1 | ON | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas F1 | Rivera | caz
2023-09-06 18:22 | 1 | ON | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas F2 | Rivera | caz
2023-09-06 18:22 | 1 | ON | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-06 18:22 | 1 | ON | ORDEN DE RECIERRE ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-06 18:22 | 0 | OFF | ORDEN DE RECIERRE ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas F1 | Rivera | caz
2023-09-06 18:22 | 0 | OFF | ORDEN DE RECIERRE ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas F2 | Rivera | caz
2023-09-06 18:22 | 0 | OFF | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas F1 | Rivera | caz
2023-09-06 18:22 | 0 | OFF | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas F2 | Rivera | caz
2023-09-06 18:22 | 0 | OFF | DEFECTO CIRCUITO CIERRE ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-06 18:22 | 0 | OFF | ORDEN DE RECIERRE ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Alarmas Generales | Rivera | caz
2023-09-06 18:22 | 1 | Cargado | EST. RESORTE DE CIERRE CARGADO INTERRUPTOR ¦ 150 kV Linea 1 Artigas Señales Interruptor | Rivera | caz